Додаток С.1. Технічне завдання

Технічне завдання на закупівлю комплекту насосного обладнання для свердловини питного водопостачання та підкачуючих насосних агрегатів в с.Велика Костромка

NB! У складі тендерних пропозицій учасники повинні надати:

1.  Детальний опис технічних характеристик товару у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.

2.  Графічну характеристику роботи насосних агрегатів (Q; Н; ККД) при частоті 50Гц (згідно стандарту EN ISO 9906:2012 2B) та графічне відображення габаритних розмірів насосного агрегату від виробника.

3. Детальний опис функцій та характеристик станцій автоматичного управління у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.)

- Загальні  вимоги:

- насосні агрегати повинні бути сертифіковані на території України (мати  сертифікати відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (додати копію вказаних документів);

- насоси повинні поставлятися в заводській упаковці, повинні бути в зборі і повністю готовими до експлуатації;

- енергетичні та параметричні характеристики насосних агрегатів повинні відповідати вимогам ISO 9906:2000 «Насоси динамічні. Методи випробувань», додаток А;

- насосні агрегати повинні бути виготовлені не раніше 2018 р.;

- усі насосні агрегати повинні бути стандартними (не виготовленими індивідуально під замовлення) виробами та мати повний технічний опис в автентичних каталогах заводу-виробника (електронних та/або паперових) з підтвердженням усіх енергетичних параметрів кожного насосу (додати копії вказаних документів: листи техн.. даних, каталоги тощо);

- постачальник повинен підтвердити статус на 2018 рік офіційного представника (дилера) заводу-виробника насосного агрегату (додати сертифікат від представника заводу-виробника, що підтверджує статус дилера);

- гарантійний термін складає не менше 12 місяців.

- ціна за одиницю товару вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на доставку (транспортування).

- Вимоги до свердловинних насосних агрегатів:

| № п/п | Робочі характеристики свердловинних насосних агрегатів в робочій точці |  | Гідр. ККД в робочій точці, не менш, % | Ном. потужність електро-двигуна Р2, не більше, кВт | Ціна грн. за одиницю | Кількість | Вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об’ємна витрата, Q, не менш (м3/годину) | Напір, Н, не менш (м.вод.ст) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 7,2 | 66 | 0.65 | 2,2 |  | 1 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 1 |  |

Багатоступеневий свердловинний насос із занурюваним двигуном для вертикальної установки:

| тип | центробіжний |  |
| --- | --- | --- |
| призначення | водопостачання |  |
| макс. продуктивність, м³/ч | Не менше 12 |  |
| максимальний напір, м | Не менше 82 |  |
| Робоча точка насоса, м.куб/м | 7,2/66 |  |
| Розмір напірного патрупка | 2" |  |
| діаметр, мм | 98 |  |
| Максимальний вміст піску | Не менше 150г/м.куб |  |
| потужність, кВт | 2.2 |  |
| напруга, В | 380 |  |
| управління | вмик/вимк |  |
| Максимальна кількість запусків двигуна на годину | 20 |  |
| вид | свердловинний |  |
| макс. глибина занурення, м | 100 |  |
| Рідина перекачування | чиста вода |  |
| макс. температура рідини, + С | 35 |  |
| Електродвигун: | Нержавіюча сталь, погружний, герметичний, масло заповнений, теплоізоляція,клас F, Клас захисту від вологи ІР 68, тривалий режим роботи |  |
| Насос | Зовнішній кожух- нержавіюча сталь,вал електродвигуна – нержавіюча сталь, дифузор та робочі колеса- норіл З вбудованим зворотним клапаном |  |
| Гарантія | 24 місяця |  |
| насоси та двигуни мають стандартну конструкцію з'єднань і муфт по нормам NEMA |  |  |

- Вимоги до приладу мікропроцесового автоматичного управління свердловинними трьохфазними насосами СТАНДАРТ АКН -1(до кожного свердловинного насосу згідно потужності та ном. струму):

Пристрій призначений для автоматичного управління і захисту від аварійних режимів одного трифазного насоса в системах:

1) водопостачання з свердловин і колодязів;

2) підвищення тиску;

3) опалення;

4) гарячого водопостачання;

5) дренажу та відведення стоків.

Пристрій СТАНДАРТ АКН-1 виготовлено відповідно до вимог технічних умов ТУ У 33.3-30780533-003-2006.

| № п/п | Найменування функцій |
| --- | --- |
| 1 | Ручне включенння/відключення насосу |
| 2 | Автоматичне управління насосом за обраним Користувачем алгоритму (можливі варіанти алгоритмів наведені в Додатку Б) |
| 3 | Режим перегляду поточного значення струму, напруги, Cos φ |
| 4 | Режим програмування з можливістю програмування алгоритмів роботи і робочих параметрів |
| 5 | Режим сервіс для перегляду встановлених параметрів без редагування |
| 6 | Режим перегляду аварій (журнал аварій) |
| 7 | Електронний захист від аварій в мережі електроживлення: • частота мережі живлення 45-55 Гц; • діапазон регулювання неприпустимого зниження напруги Umin 165-220 В; • діапазон регулювання неприпустимого підвищення напруги Umax 220-264 В; • час спрацьовування по аварійному напрузі (програмована величина «П09»); • час автоматичного повторного включення після відновлення параметрів напруги живлення (програмована величина «П10») |
| 8 | Захист насоса від коротких замикань (без витримки часу) |
| 9 | Електронний захист електродвигуна насоса від струмових перевантажень з зворотною залежністю часу відключення насоса від кратності перевантаження) |
| 10 | Захист від аварійної асиметрії струмів 0 .. .25% (програмована величина «П06»); |
| 11 | Електронний захист насосів від «сухого ходу» |
| 12 | Індикація наявності напруги |
| 13 | Індикація включення насоса |
| 14 | Індикація режиму роботи (ручний / автоматичний) |
| 15 | Індикація аварійного відключення насоса з розшифровкою причини відключення |
| 16 | Відображення на 4-х розрядному семисегментний індикаторі програмованих і поточних параметрів, алгоритму роботи |
| 17 | Автоматичний перезапуск насоса після його аварійного відключення |
| 18 | Лічильник мотогодин |
| 19 | Узагальнений сигнал аварії |
| 20 | Головний вимикач з функцією блокування двері |
| 21 | Порт RS-485 (опційно) |
| 22 | Контроль температури електродвигуна насоса за сигналом від зовнішнього датчика температури (опційно) |

- Вимоги до горизонтальних центробіжних  насосних агрегатів:

| № п/п | Робочі характеристики свердловинних насосних агрегатів в робочій точці |  | Гідр. ККД в робочій точці, не менш, % | Ном. потужність електро-двигуна Р2, не більше, кВт | Спожив. потужність (гідравл.) у вказаній робочій точці, не більше, кВт іна грн. за одиницю | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об’ємна витрата, Q, не менш (м3/годину) | Напір, Н, не менш (м.вод.ст) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8,0 | 20,0 | 68 | 0,75 | 0,7 | 2 |
|  | Всього |  |  |  |  | 2 |

Характеристики насосу 10HM02S або аналогу

| тип | моноблочний насос |  |
| --- | --- | --- |
| призначення | водопостачання |  |
| макс. продуктивність, м³/ч | 8 |  |
| максимальний напір, м | 20 |  |
| Число ступенів | 2 |  |
| КПД,% | 71 |  |
| Рідина перекачування | чиста вода |  |
| макс. температура рідини, + С | 35 |  |
| Електродвигун: | 3-хфазний, IE3 Напруга – 400V Оберти 1/min = 2900 Розрахункова потужність – 0,75 кВт Вид захисту не менше IP55 Клас ізоляції– F |  |
| Насос | Корпус, корпус ущільення-нержавіюча сталь,вал електродвигуна, робочі колеса – нержавіюча сталь. Частина, що обертається ущільнення вала V-Ceramic |  |
| Гарантія | 24 місяці |  |

- Вимоги до приладу - станція САУ «Каскад-ГА ПЧ/2НА» 0,75 кВт тип 2НА/ПЧР/Сх або аналог (2НА при використанні 2-х насосів - 1-го основного, 1-го резервного) , в кількості 1шт.

призначена для:

- Автоматичного управління електродвигунами насосних агрегатів (ЕД НА1 чи ЕД НА2) із забезпеченням регулювання обертів ЕД НА залежно від сигналу зворотного зв'язку з алгоритмом роботи ЕД НА1 або ЕД НА2;

- Використання САУ (в разі потреби) в системі віддаленого управління та моніторингу.

Сигнал зворотного зв'язку – сигнал з віддаленої точки контролю тиску,  або - місцевий сигнал з перетворювача тиску (I = 4÷20мА), реле тиску, встановлених в напірнім трубопроводі.

Станція повинна забезпечувати наступні функції:

Захист станції:

- захист станції від часткового впливу струмів блискавки і наведеного імпульсного перенапруження при ударах блискавки з довжинами хвиль 10/350мкс і 8/20мкс та захисним рівнем напруги не більш 1,2кВ;

– захист станції від комутаційних перенапруг, що виникають внаслідок різкої зміни установленого режиму роботи електричної мережі;

– захист частотного перетворювача швидкодіючими запобіжниками з характеристикою aR чи gR;

– Захист ЕД НА в будь-якому режимі керування чи роботи:

– захист від недопустимих мінімальних та максимальних значень напруги;

– захист від неправильного чергування, перекосу (асиметрії) та злипання фаз;

– захист від перевантаження;

– захист від частого включення;

– захист від затягнутого пуску та заклинювання ротора.

– Аварійну зупинку та знеструмлення станції у випадку виникнення екстремальної ситуації (аварії), шляхом натискання кнопки – грибка «Аварійний стоп».

Станція повинна забезпечувати експлуатацію ЕД НА на відстані до 200 метрів;

Станція повинна забезпечувати індикацію:

– живлячої напруги мережі в кожній фазі;

– роботи ЕД НА в кожному режимі роботи;

– аварійного стану ЕД НА в кожному режимі роботи.

- відображення параметрів системи: тиск вхідний, напірний заданий та робочий, як в режимі частотного регулювання, так і в режимі резервного прямого пуску.

Станція повинна забезпечувати режими роботи та управління:

– автоматичне управління ЕД НА від перетворювача частоти (ПЧ) з керованим плавним пуском та зупинкою за сигналами перетворювача тиску;

– автоматичне управління ЕД НА в прямому пуску за сигналами від перетворювача тиску чи реле тиску;

– режим управління ЕД НА за допомогою органів керування, розташованих на дверцятах станції;

– режим віддаленого управління ЕД НА через модуль диспетчеризації (в разі потреби)

Станція повинна програмно реалізувати наступні алгоритми управління:

-	В режимі резервного прямого пуску забезпечити автоматичне управління від перетворювача тиску чи реле тиску з попередженням виникнення коливань по включенню-виключенню з метою запобігань гідроударів та  хибних команд управління;

- автоматичний перехід на роботу від резервного датчика тиску з аналоговим виходом при виході з ладу основного датчика;

- автоматичну зміну 4-х заданих уставок тиску за заданим часовим графіком при роботі в режимі перетворювача частоти або прямого резервного пуску.

– забезпечити захист від сухого ходу з метою упередження виходу з ладу НА у будь-якому режимі управління та роботи;

-	Забезпечити захист від сухого ходу з метою упередження виходу з ладу НА як в режимі перетворювача частоти, так і в режимі управління прямим резервним пуском;

-	Виконувати команди дистанційного управління (в разі потреби) в режимі роботи як від перетворювача частоти, так і в резервному режимі прямого пуску;

-	Передача інформації модулю віддаленого управління та моніторингу про стан роботи та можливі аварії (злипання контактора; теплова аварія, тощо в разі потреби);

-	Захист ЕД НА від частих повторних пусків.

Передбачити підтримку нормального температурного режиму всередині станції за допомогою автоматичної системи примусової вентиляції.

Вимоги до перетворювача частоти:

– вбудований дросель гармонік і фільтр ЕМС не нижче класу А2;

– функція плавного наповнення трубопроводу;

– зупинка з контролем закриття зворотного клапана;

– автоматична адаптація ЕД НА1 та ЕД НА2 при непрацюючому насосі;

– автоматичне налаштування ПІ – регулятора;

– компенсація потоку;

– одночасна динамічна індикація п’яти параметрів: струму, потужності, частоти обертання, уставку необхідного параметру зворотного зв'язку й фактичне значення параметру зворотного зв'язку в цифровій формі на місцевій панелі керування частотного перетворювача;

– виявлення роботи насоса на межі експлуатаційної характеристики;

– наявність сплячого режиму (очікування);

– можливість аналізу причин виникнення аварій;

– архів кількості споживаної електроенергії.

– Передбачити можливість надбудови системи віддаленого управління та моніторингу (в разі потреби) з наступними вимогами:

– збереження функцій захисту та керування в віддаленому режимі;

– повне знеструмлення станції в віддаленому режимі;

– алгоритм управління повинен забезпечити автоматичну зміну уставок (завдань) для реалізації максимально можливої енергоефективності системи прокачки рідин.