Технічне завдання

на закупівлю насосного  та електрообладнання

для Музиківської ОТГ

NB! У складі тендерних пропозицій учасники повинні надати:

1.  Детальний опис технічних характеристик товару у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.

2.  Графічну характеристику роботи насосних агрегатів (Q; Н; ККД) при частоті 50Гц (згідно стандарту EN ISO 9906:2012 2B) та графічне відображення габаритних розмірів насосного агрегату від виробника.

3. Детальний опис функцій та характеристик станцій автоматичного управління у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.)

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

| № п/п |  | Робочі характеристики свердловинних насосних агрегатів в робочій точці |  | Гідравл. ККД в робочій точці, не менш, % | Спожив. струм у вказаній робочій точці, не більше, А | Ном. потужність електро-двигуна не більше, кВт | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Місце встановлення обладнання | Об’ємна витрата, Q, не менш (м3/годину) | Напір, Н, не менш (м.вод.ст) |  |  |  |  |
| 1 | - с.Загорянівка, вул.Б.Хмельницького - с.Східне, вул. Будівельників (свердловина №331) | 17,5 | 65 | 58,0 | 13,7 | 5,5 | 2 |
| 2 | - с.Загорянівка, вул. Центральна, - с.Східне, вул. Українська, (свердловина №431) | 10,5 | 75 | 58,0 | 9,8 | 4,0 | 2 |

СТАНЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

| № п/п |  | Місце встановлення обладнання |  | Характеристики САК та перетворювача частоти |  |  |  | ККД перетворювача частоти не менше,% |  | Кількість, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І, А |  | Р, кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - с. Загорянівка, вул. Б.Хмельницького - с.Східне, вул. Будівельників (свердловина №331) |  | 16,0 |  | 7,5 |  | 98 |  | 2 |  |
| 2 |  | - с. Загорянівка, вул. Центральна, - с.Східне, вул. Українська, (свердловина №431) |  | 13,0 |  | 5,5 |  | 98 |  | 2 |  |

- Вимоги до свердловинних насосних агрегатів 4 дюйма:

- Багатоступеневий свердловинний насос 4" із занурюваним двигуном для вертикальної установки;

Діаметр насоса, дюйм: 4

Номінальна продуктивність: згідно таблиці  м³/г

Номінальний напір: згідно таблиці  м.

Напруга мережі, В: 380

Споживча потужність, кВт: згідно таблиці

Коефіцієнт корисної дії насосного агрегату не нижче 0,58

Максимальний вміст піску - не менше 150 г/м3 *

Температура рідини до +°С: 35

Максимальна кількість запусків двигуна на годину -  20

Гарантія: не менш 12 місяців

Двигун:

Двополюсної індукційний (2850 об / хв)

Занурений, маслозаповнений

Теплоізоляція, клас F

Клас захисту від вологості IP 68

Тривалий режим роботи

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух - нержавіюча сталь

Вал електродвигуна - нержавіюча сталь

Дифузор та робочі колеса: норіл

- Вимоги до станцій автоматичного управління свердловинними насосами (до кожного свердловинного насосу згідно потужності та номінального струму, заявлених в таблиці)

Станція управління свердловинним насосом призначена для автоматичного управління електродвигуном насосного агрегату (ЕД НА) із забезпеченням регулювання обертів ЕД НА залежно від зміни сигналу зворотного зв'язку та передбачає можливість роботи в системах  диспетчеризації.

Сигнал зворотного зв'язку – сигнал, отриманий від перетворювача тиску (з вихідним сигналом I = 4÷20мА) або реле тиску.

При використанні сумісно з модулем диспетчеризації (в разі потреби), станція повинна: передбачати: можливість дистанційного керування ЕД НА, проведення збору, візуалізації, дистанційного переналаштування уставок та технологічних параметрів системи, перехід з режиму частотного регулювання в резервне управління прямим пуском з центрального модуля диспетчеризації в диспетчерській.

Станція повинна забезпечувати функції захисту:

– Захист станції:

– захист станції від часткового впливу струмів блискавки і наведеного імпульсного перенапруження при ударах блискавки з довжинами хвиль 10/350мкс і 8/20мкс та захисним рівнем напруги не більш 1,2кВ;

– захист станції від комутаційних перенапруг, що виникають внаслідок різкої зміни установленого режиму роботи електричної мережі;

– захист частотного перетворювача швидкодіючими запобіжниками з характеристикою aR чи gR;

– Захист електродвигуна насосного агрегату (ЕД НА) в будь-якому режимі керування чи роботи:

– захист від недопустимих мінімальних та максимальних значень напруги;

– захист від неправильного чергування, перекосу (асиметрії) та злипання фаз;

– захист від перевантаження ЕД;

– захист від частого включення ЕД НА;

– захист від затягнутого пуску та заклинювання ротора.

– Захист насосного агрегату (НА) від відсутності рідини на вході (сухий хід);

– Аварійну зупинку ЕД НА у випадку виникнення екстремальної ситуації (аварії), шляхом натискання кнопки – грибка «Аварійний стоп».

Станція повинна забезпечувати експлуатацію ЕД НА на відстані не меншій ніж 200 метрів;

Станція повинна забезпечувати індикацію:

– роботи ЕД НА в кожному режимі роботи;

– аварійного стану ЕД НА в кожному режимі роботи.

–  відображення параметрів системи: тиск напірний заданий та робочий, як в режимі частотного регулювання, так і в режимі резервного прямого пуску.

Станція повинна забезпечувати режими роботи та управління:

– сумісну експлуатацію (в разі потреби) з модулем диспетчеризації для збору, візуалізації, переналаштування уставок та технологічних параметрів системи з центрального диспетчерського пульту оператора;

– автоматичне управління ЕД НА від перетворювача частоти (ПЧ) з керованим плавним пуском та зупинкою за сигналами перетворювача тиску;

– автоматичне управління ЕД НА в прямому пуску за сигналами від перетворювача тиску;

- автоматичний перехід на роботу від резервного датчика тиску з аналоговим виходом при виході основного датчика з ладу;

- автоматичну зміну 4-х уставок тиску за заданим часовим графіком при роботі в режимі перетворювача частоти або прямого резервного пуску;

- передбачений алгоритм автоматичного уникнення автоколивань включень/виключень в режимі роботи «резервний прямий пуск»;

– вибір режиму управління та режиму роботи ЕД НА за допомогою органів керування, розташованих на дверцятах станції;

- функцію запобігання виходу з ладу датчиків тиску в зимовий період внаслідок перемерзання ділянки заміру тиску.

– режим управління ЕД НА з диспетчерського пульту оператора (в разі потреби), по інтерфейсу RS-485.

– Забезпечити можливість надбудови системи диспетчеризації (в разі потреби) з наступними вимогами:

– збереження функцій захисту та керування в віддаленому режимі;

– алгоритм управління повинен забезпечити автоматичну зміну уставок (завдань) для реалізації максимально можливої енергоефективності системи прокачки рідин;

Вимоги до перетворювача частоти:

– оснащений прикладними функціями водопостачання та водовідведення;

– вбудований дросель гармонік і фільтр ЕМС не нижче класу А2;

– функція плавного наповнення трубопроводу;

– зупинка з контролем закриття зворотнього клапана;

– автоматична адаптація ЕД НА при непрацюючому насосі;

– автоматичне налаштування ПІ – регулятора;

– компенсація витрат;

– одночасна динамічна індикація п’яти параметрів: струму, потужності, частоти обертання, уставку необхідного параметру зворотного зв'язку й фактичне значення параметру зворотного зв'язку в цифровій формі на місцевій панелі керування частотного перетворювача;

– виявлення роботи насоса на межі експлуатаційної характеристики;

– сплячий режим (очікування);

– можливість аналізу причин виникнення аварій;

– архів кількості споживаної електроенергії.

Передбачити підтримку нормального температурного режиму всередині станції за допомогою автоматичної системи примусової вентиляції.

Станція повинна бути укомплектована перетворювачами тиску MBS1700 в кількості 2 шт. або аналог, датчиком сухого ходу ( в комплекті 2 шт. електродного типу)