ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі фільтрувальної установки.

1. Продуктивність устаткування складає 200 м³ /годину. питної води.

2. Вихідні дані: характеристики рідини для фільтрації  - вода з річки Сугоклія має підвищену забарвленість та забруднена діатомітовими (восени та навесні) і синьо-зеленими (влітку) водоростями.

Фільтри повинні забезпечити якість фільтрату:

- Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

| N з/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Нормативи для питної води |  |  | Методики визначення згідно з додатком 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопровідна по СанПіН | Вода на вході до фільтру | примітки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запах: при t 20° C при t 60° C | бали |  2  2 | 3-річковий 4 річковий |  | пп. 2, 31 |
| 2 | Забарвленість | градуси |  20 (35)1 | 50 |  | пп. 2, 39 |
| 3 | Каламутність | нефелометрична одиниця каламутності (1 НОК = 0,58 мг/дм3) |  1,0 (3,5)1  2,6 (3,5)1 | 8-17 |  | пп. 2, 38 |
| 4 | Смак та присмак | бали |  2 | Болотяний 5 |  | п. 2 |
| 5 | Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 | 7.0 |  | п. 28 |
| 6 | Перманганантна окиснюваність | мг/дм3 |  5,0 |  |  | п. 24 |
| 7 | Зважені речовини | Мг/дм |  |  |  |  |

3. Площа для розташування фільтрів не більше 4м на 10 м.

4. Предмет закупівлі повинен працювати під мінімальним тиском 1.5 атм максимальним  9,0  атм, при цьому втрата тиску має складати не більше 0.05 атм.

5. Установка монтується безпосередньо на напірному трубопроводі до споживачів згідно з проектом. Споживання електроенергії в середньому на добу не повинно перевищувати 0.5 кВт/год