Додаток C. Технічне завдання

на закупівлю насосного та електрообладнання

для Станіславської ОТГ

NB! У складі тендерних пропозицій учасники повинні надати:

1.  Детальний опис технічних характеристик товару у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.

2.  Графічну характеристику роботи насосних агрегатів (Q; Н; ККД) при частоті 50Гц (згідно стандарту EN ISO 9906:2012 2B) та графічне відображення габаритних розмірів насосного агрегату від виробника.

3. Детальний опис функцій та характеристик станцій автоматичного управління у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника.)

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

|  |  | Робочі характеристики свердловинних насосних агрегатів в робочій точці |  |  |  | Гідравл. ККД в робочій точці, не менш, % | Спожив. струм у вказаній робочій точці, не більше, А | Ном. потужність електро-двигуна не більше, кВт | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Місце встановлення обладнання | Об’ємна витрата, Q, не менш (м3/годину) | Напір, Н, не менш (м.вод.ст) | Діапазон витрат Omin/ Qmax | Діапазон напору Нmin/ Нmax |  |  |  |  |
| 1 | Станіслав: Свердл. № 1-76, 1-73, 347-А SXT 668-12 або аналог | 60 | 94 | 18/78 | 53/162 | 78 | 47 | 22,0 | 3 |
| 2 | Станіслав-Літня SXT 636-11 або аналог | 25 | 93 | 9/42 | 47/120 | 78 | 25,2 | 11,0 | 1 |
| 3 | Широка Балка – Гагаріна, Молодіжна SXT 652-07 або аналог | 42 | 64 | 12/60 | 37/94 | 77 | 25,2 | 11,0 | 2 |

СТАНЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

| № п/п | Місце встановлення обладнання | Характеристики САК та перетворювача частоти |  | ККД перетворювача частоти не менше,% | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І, А | Р, кВт |  |  |
| 1 | Станіслав, Свердл. № 1-76, 1-73, 347-А | 61,0 | 30,0 | 98 | 3 |
| 2 | Станіслав-Літня; Широка Балка-Гагаріна, Молодіжна | 32,0 | 15,0 | 98 | 3 |

- Вимоги до свердловинних насосних агрегатів глибинних з двигуном з характеристиками згідно таблиці:

Насос повинен мати, прикріплену до його корпусу табличку з матеріалу стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, тип, рік виробництва та серійний номер, частота обертів (об./хв), продуктивність (л/сек або м3/год), номінальна потужність (кВт), номінальний струм (А), номінальна напруга, ступінь захисту, максимальна глибина занурення, маса виробу.

Подача в робочій точці (Q), не менше м3/год. згідно таблиці

Напір в робочій точці (H), не менше м. вод. ст. згідно таблиці.

Максимальна подача насосного агрегату (Qmax) не менше – згідно таблиці

Максимальний напір насосного агрегатту (Hmax) не більше – згідно таблиці

Мінімальний напір насосного агрегау (Hmin) не менше – згідно таблиці

Допустима температура середи, не менше - 35 С.

Тип робочого колеса - багатоканальне закрите.

ККД насоса в робочій точці не менше – згідно таблиці

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Муфта типу: H-V.

Ущільнення валу – механічне.

Двигун:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун «мокрого типу», трьохфазний, асинхронний, герметично закритий..

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти.

Двигун повинен мати осьові опорні двонаправлені підшипники типу Кінгсбурі або аналог.

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води.

Двигун повинен бути укомплектований двонаправленим подвійним механічним ущільненням валу двигуна та захисною протипісковою втулкою із ламінованим ущільнювачем.

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Потужність двигуна не більше – згідно таблиці

Швидкість обертання не більше – 2900 об/хв.

Напруга мережі – 380-415 (± 6%)В.

Частота – 50 Гц.

Номінальний струм не більше – згідно таблиці

Номінальне ККД двигуна не менше – 80 %.

COS ф, не менше - 0,88.

Ступінь захисту - IP68.

Клас ізоляції – 70

Мінімальні вимоги до охолодження двигуна: швидкість потоку не менше 0,2м/с.

Тип пуску – прямий. Максимальне число включень – не менше 18/годину.

Гарантоване напрацювання двигуна повинне становити не менше 50000 годин до профілактичного ремонту.

Матеріали:

Робочі колеса – нержавіюча сталь марки DIN 1.4308. Виготовлення методом «суцільного лиття» (“безшовна технологія”).

Корпуси – нержавіюча сталь марки DIN 1.4308. Виготовлення методом «суцільного лиття» (“безшовна технологія”)

Вал та муфта – Нержавіюча сталь DIN 1.4057.

Зворотній клапан - нержавіюча сталь марки DIN 1.4308. Виготовлення методом «суцільного лиття» (“безшовна технологія”).

Насос повинен бути укомплектований вбудованим зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення.

Дифузори повинні бути укомплектовані компенсаційними кільцями, виготовленими із стійкого до зношування каучуку.

На вал насосної частини повинні бути встановлені направляючі втулки із зносостійкого каучуку із зовнішнім корпусом із нержавіючої сталі.

Насос повинен мати металеву пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Підшипники ковзання повинні бути виконані з вулканізованої резини з втулкою з нержавіючої сталі.

Наявність протипіскового захисту в підшипниках насоса.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 1150 г/м3.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше - 40000 годин.

Габарити:

Типорозмір (діаметр) насосу – 6 дюймів

Типорозмір (діаметр) двигуна – 6 дюймів

Інше:

•   Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2019 р.

•   Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

- Вимоги до станцій автоматичного управління свердловинними насосами (до кожного свердловинного насосу згідно потужності та номінального струму, заявлених в таблиці)

Станція керування насосним агрегатом 30кВт:

Станція автоматичного керування насосним агрегатом (далі Станція) повинна бути призначена для автоматичного керування насосним агрегатом (НА) для підтримки заданого тиску в системах водопостачання з артезіанських свердловин, а також для комплексного захисту електропривода НА.

Станція повинна представляти собою металоконструкцію с дверцятами, що зачиняються на замок. В середині металоконструкції повинні бути встановленні: перетворювач частоти, мікропроцесорний прилад захисту електродвигуна,  автоматичний вимикач, швидкодіючі запобіжники, обмежувачі перенапруги (грозозахист), контактори, система примусової вентиляції, система примусового підігріву, електромагнітні реле, інші електричні компоненти. На дверях металоконструкції повинні розташовуватись: панель керування перетворювача частоти, елементи для керування станцією, світлодіодні індикатори для оперативного сповіщення про стан в якому знаходиться станція. Знизу металоконструкції повинні бути встановлені герметичні сальникові вводи для підводу силових та контрольних кабелів.

Станція керування насосним агрегатом повинна забезпечувати:

- електроживлення та комплексний захист трифазного асинхронного електропривода насосного агрегату (НА);

- два режими роботи:

- основний режим - від перетворювача частоти.

Режим роботи забезпечує автоматичне регулювання обертів (продуктивності) НА по сигналу від датчика тиску 4..20мА з метою підтримки заданого тиску в гідравлічній системі;

- резервний режим.

Режим роботи забезпечує прямий пуск НА через мікропроцесорний прилад захисту та контролю;

- плавний розгін та зупинку НА для виключення гідроударів;

- збір інформації про стан НА (номінальний струм, споживана потужність, напрацювання по годинах, облік електроспоживання);

- виявлення передаварійних і аварійних станів;

- енергозбереження, ресурсозбереження.

Станція керування насосним агрегатом повинна мати можливість інтегрування в загальну систему диспетчеризації.

Станція керування насосним агрегатом 30кВт  повинна забезпечувати такі основні технічні характеристики:

- номінальна напруга живлення                                                                       - ~380В;

- частота живлення                                                                                              - 50 Гц;

- номінальна електрична потужність                                                             -  30 кВт;

- номінальній вихідний струм                                                                              - 63А;

- вихідна частота                                                                                           - 10 - 60 Гц;

- робочий діапазон температур від -30 до+50 0С без зменшення потужності;

- високий ККД (98%);

- графічний термінал перетворювача частоти повинен одночасно відображати не менше п’яти параметрів;

- перетворювач частоти, який входе до складу станції, повинен мати:

- вбудований фільтр ЕМС;

- можливість відображення вимірювальних величин в одиницях користувача (потужність, струм, оберти електроприводу, значення тиску);

- можливість управління і моніторингу параметрів перетворювача частоти стандартними засобами систем управління технологічним процесом (контролери, SCADA, панелі, інше устаткування) з наданням можливостей як читання, так і запису.

Металоконструкція Станції повинна представляти собою зварний корпус, що призначений для вертикального встановлення на стіну, колону, конструкцію, тощо та відповідати наступним вимогам:

- габаритні розміри не більше: висота 1000 мм, ширина 600 мм, глибина 400 мм.

- матеріал - листова сталь товщиною не менш 1,2 мм

- покриття - порошкова краска, колір сірий RAL7035.

- вимоги до пожежної безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85.

- ступінь захисту при закритих дверях  - IР54

- забезпечувати нижнє підведення кабелів через сальникові вводи.

До складу Станції повинен входити силовий автоматичний вимикач номіналом не менш 63А. вимикаючою здатністю не менш 25 кА. Силовий автоматичний вимикач повинен мати щитове виконання та призначатись для експлуатації в електроустановках.

До складу Станції повинні входити швидкодіючі запобіжники з характеристикою aR або gR.

До складу Станції повинні входити контактори, що забезпечують комутацію для роботи електродвигуна від перетворювача частоти або в прямому пуску через мікропроцесорний прилад захисту та контролю. Контактори повинні мати механічне блокування, та можливість встановлення додаткових блок-контактів.

Мікропроцесорний прилад захисту та контролю електродвигуна, що входить до складу Станції, повинен мати цифровий світлодіодний індикатор.

На дверях Станції повинні бути розташовані: світлодіодні індикатори: білий (Мережа), зелений (Робота), червоний (Аварія), кнопки керування які призначається для оперативного запуску та зупинки насосного агрегату, перемикач вибору режиму роботи (основний/резервний). Ручне регулювання обертів електродвигуна НА повинно здійснюватися за допомогою кнопок «більше» / «менше».

Станція повинна мати примусову систему вентиляції продуктивністю не менш 250 м3/ч, а також систему примусового підігріву для забезпечення стабільної роботи Станції при температурах від -300С до +500С, та виключення появи конденсату всередині Станції.

Станція повинна поставлятися в комплекті з моторним фільтром dU/dt відповідної потужності та датчиком тиску 4..20мА 0..10Bar ½".

Станція та моторний фільтр повинні бути змонтовані в зовнішню металоконструкцію антивандального виконання габаритними розмірами 1800х1000х600мм (ВхШхГ), що призначена для встановлення на фундамент (бетонну основу).

Виробництво Станції керування насосним агрегатом повинно відповідати вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO9001.

Станція керування насосним агрегатом 15кВт:

Станція автоматичного керування насосним агрегатом (далі Станція) повинна бути призначена для автоматичного керування насосним агрегатом (НА) для підтримки заданого тиску в системах водопостачання з артезіанських свердловин, а також для комплексного захисту електропривода НА.

Станція повинна представляти собою металоконструкцію с дверцятами, що зачиняються на замок. В середині металоконструкції повинні бути встановленні: перетворювач частоти, мікропроцесорний прилад захисту електродвигуна,  автоматичний вимикач, швидкодіючі запобіжники, обмежувачі перенапруги (грозозахист), контактори, система примусової вентиляції, система примусового підігріву, електромагнітні реле, інші електричні компоненти. На дверях металоконструкції повинні розташовуватись: панель керування перетворювача частоти, елементи для керування станцією, світлодіодні індикатори для оперативного сповіщення про стан в якому знаходиться станція. Знизу металоконструкції повинні бути встановлені герметичні сальникові вводи для підводу силових та контрольних кабелів.

Станція керування насосним агрегатом повинна забезпечувати:

- електроживлення та комплексний захист трифазного асинхронного електропривода насосного агрегату (НА);

- два режими роботи:

- основний режим - від перетворювача частоти.

Режим роботи забезпечує автоматичне регулювання обертів (продуктивності) НА по сигналу від датчика тиску 4..20мА з метою підтримки заданого тиску в гідравлічній системі;

- резервний режим.

Режим роботи забезпечує прямий пуск НА через мікропроцесорний прилад захисту та контролю;

- плавний розгін та зупинку НА для виключення гідроударів;

- збір інформації про стан НА (номінальний струм, споживана потужність, напрацювання по годинах, облік електроспоживання);

- виявлення передаварійних і аварійних станів;

- енергозбереження, ресурсозбереження.

Станція керування насосним агрегатом повинна мати можливість інтегрування в загальну систему диспетчеризації.

Станція керування насосним агрегатом 15кВт  повинна забезпечувати такі основні технічні характеристики:

- номінальна напруга живлення                                                                       - ~380В;

- частота живлення                                                                                              - 50 Гц;

- номінальна електрична потужність                                                             -  15 кВт;

- номінальній вихідний струм                                                                              - 40А;

- вихідна частота                                                                                           - 10 - 60 Гц;

- робочий діапазон температур від -30 до+50 0С без зменшення потужності;

- високий ККД (98%);

- графічний термінал перетворювача частоти повинен одночасно відображати не менше п’яти параметрів;

- перетворювач частоти, який входе до складу станції, повинен мати:

- вбудований фільтр ЕМС;

- можливість відображення вимірювальних величин в одиницях користувача (потужність, струм, оберти електроприводу, значення тиску);

- можливість управління і моніторингу параметрів перетворювача частоти стандартними засобами систем управління технологічним процесом (контролери, SCADA, панелі, інше устаткування) з наданням можливостей як читання, так і запису.

Металоконструкція Станції повинна представляти собою зварний корпус, що призначений для вертикального встановлення на стіну, колону, конструкцію, тощо та відповідати наступним вимогам:

- габаритні розміри не більше: висота 1000 мм, ширина 600 мм, глибина 400 мм.

- матеріал - листова сталь товщиною не менш 1,2 мм

- покриття - порошкова краска, колір сірий RAL7035.

- вимоги до пожежної безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85.

- ступінь захисту при закритих дверях  - IР54

- забезпечувати нижнє підведення кабелів через сальникові вводи.

До складу Станції повинен входити силовий автоматичний вимикач номіналом не менш 40А. вимикаючою здатністю не менш 25 кА. Силовий автоматичний вимикач повинен мати щитове виконання та призначатись для експлуатації в електроустановках.

До складу Станції повинні входити швидкодіючі запобіжники з характеристикою aR або gR.

До складу Станції повинні входити контактори, що забезпечують комутацію для роботи електродвигуна від перетворювача частоти або в прямому пуску через мікропроцесорний прилад захисту та контролю. Контактори повинні мати механічне блокування, та можливість встановлення додаткових блок-контактів.

Мікропроцесорний прилад захисту та контролю електродвигуна, що входить до складу Станції, повинен мати цифровий світлодіодний індикатор.

На дверях Станції повинні бути розташовані: світлодіодні індикатори: білий (Мережа), зелений (Робота), червоний (Аварія), кнопки керування які призначається для оперативного запуску та зупинки насосного агрегату, перемикач вибору режиму роботи (основний/резервний). Ручне регулювання обертів електродвигуна НА повинно здійснюватися за допомогою кнопок «більше» / «менше».

Станція повинна мати примусову систему вентиляції продуктивністю не менш 250 м3/ч, а також систему примусового підігріву для забезпечення стабільної роботи Станції при температурах від -300С до +500С, та виключення появи конденсату всередині Станції.

Станція повинна поставлятися в комплекті з моторним фільтром dU/dt відповідної потужності та датчиком тиску 4..20мА 0..10Bar ½".

Станція та моторний фільтр повинні бути змонтовані в зовнішню металоконструкцію антивандального виконання габаритними розмірами 1800х1000х600мм (ВхШхГ), що призначена для встановлення на фундамент (бетонну основу).

Виробництво Станції керування насосним агрегатом повинно відповідати вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO9001.