Технічне завдання

на закупівлю насосного та електрообладнання

Вимоги до обладнання та складу тендерної пропозиції:

1. Учасники надають чинні сертифікати ISO 9001, ISO 14001 виробників насосного обладнання та станцій автоматичного управління.

2. Учасники надають інформацію з переліком запропонованого обладнання по кожному об’єкту з описом технічних характеристик обладнання у формі порівняльної таблиці (довільна форма), де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик із технічними вимогами Замовника.

3. Учасники надають графічні та/або табличні характеристики насосних агрегатів (Q; Н; ККД) при частоті 50 Гц (згідно із стандартом EN ISO 9906:2012, ISO 9906:2012) та графічне відображення габаритних розмірів насосного агрегату від виробника.

4. Виробники насосного обладнання та станцій автоматичного управління повинні мати офіційні представництва в Україні, які забезпечать гарантійне та сервісне обслуговування на території України. Підтвердження надається офіційним листом довільної форми із зазначенням представництв та сервісних центрів по насосному обладнанню та станціям автоматичного управління.

5. Учасники надають інформацію про моделі перетворювачів частоти, якими укомплектовані САУ. Станції автоматичного управління мають бути укомплектовані паспортами з електричними схемами із зазначенням комплектності, функцій та характеристик для підтвердження відповідності заявленим вимогам. Типовий паспорт та електричні схеми надаються в складі тендерної пропозиції.

6. Вимоги до переможця тендеру: Станції автоматичного управління (перетворювачі частоти) мають бути запрограмовані, налаштовані, готові до експлуатації з відповідними насосами, зазначеними в нижче наведеній таблиці характеристик обладнання (Інформація про встановлення САУ) та відповідним чином промарковані в пакувальному листі – Громада-отримувач, Об’єкт встановлення (свердловина №, тощо), параметри насоса.

7. Переможець тендеру зобов’язується надати відео-інструкції українською мовою з виконання монтажу та пусконалагоджувальних робіт для станцій автоматичного управління насосами, забезпечити дистанційні консультації щодо монтажу та експлуатації протягом гарантійного терміну.

8. Переможець тендеру зобов’язується надати Інструкції з монтажу насосного обладнання українською мовою.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

  - Загальна таблиця характеристик насосних агрегатів

| № з/ч | ТГ, Населений пункт | Об’єкт: Свердло-вина №, ВНС | Тип насосу (свердло-винний, відцент-ровий моноблоч-ний, тощо) | Характеристики насосних агрегатів |  |  |  |  |  |  |  |  | Кіль-ть, шт. | Інфо про встановлення САУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача в р.т. не менше, Q, м³/год | Напір в р.т. Н, м. | Діапазон подачі Omin/ Qmаx, м³/год | Діапазон напору Нmin/ Нmax, м. | Потуж-ність двигуна, не більше, кВт | Кіль-ть фаз електро-двигуна, | Струм в р.т. не більше, А | ККД в р.т. не менше, % | Діаметр насосної частини та двигуна, (для свердл) дюймів |  | Тип (з ПЧ або захист прямий пуск) | Номі-нальна потуж-ність, кВт/ струм, А |
| 1 | Баштанська ТГ | ВНС-2 | Одноступеневий, відцентровий консольний насос в зборі з двигуном, рамою та муфтою | 410 | 36 | 60/560 | 21/41 | 55 | 3 | 95,7 | 84 |  | 2 | - | - |
| 2 | Березнегуватська | 0155 | Свердловинний | 7,2 | 88 | 3,6/12 | 32/113 | 3,0 | 3 | 7,4 | 61 | 4 | 1 | - | - |
| 3 | Березнегуватська | 0156 | Свердловинний | 7,2 | 44 | 3,6/12 | 15/57 | 1,5 | 3 | 4,0 | 61 | 4 | 1 | ПЧ | 2,2/5,6 |
| 4 | Березнегуватська | 0178 | Свердловинний | 7,2 | 44 | 3,6/12 | 15/57 | 1,5 | 1 | 10,8 | 61 | 4 | 1 | - | - |
| 5 | Білозерська | 1-44, 1-43, 1-210, 1-51 | Свердловинний | 38 | 60 | 10/60 | 29/81 | 9,3 | 3 | 21 | 74 | 6 | 6 | ПЧ 3шт. | 11/24 |
| 6 | Білозерська | 1-47 | Свердловинний | 120 | 62 | 60/140 | 51/88 | 30,0 | 3 | 62 | 80 | 8 | 1 | - | - |
| 7 | Білозерська | 1-110, 1-443 | Свердловинний | 6,0 | 62 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4 | 60 | 4 | 2 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 8 | Білозерська | 1-105 | Свердловинний | 6,0 | 46 | 3,6/12 | 24/52 | 1,5 | 3 |  | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | Білозерська | 1-108 | Свердловинний | 8,0 | 41 | 3,6/12 | 15/57 | 1,5 | 3 | 4,0 | 61 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 10 | Білозерська | 370 | Свердловинний | 4,8 | 68 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 11 | Білозерська | 1-114, 1-142, 1-131, 1-140, 1-97 | Свердловинний | 8,0 | 63 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 5 | ПЧ 2шт. | 3,0/7,2 |
| 12 | Білозерська | 1-456 | Свердловинний | 12,0 | 63 | 5,4/17 | 26/107 | 4,0 | 3 | 10,0 | 51 | 4 | 1 | - | - |
| 13 | Білозерська | 1-133 | Свердловинний | 10,8 | 68 | 5,4/17 | 23/101 | 4,0 | 3 | 10,0 | 53 | 4 | 1 | - | - |
| 14 | Білозерська | 1-482, 1-132 | Свердловинний | 14,0 | 69 | 7/22 | 31/83 | 4,0 | 3 | 10,4 | 69 | 6 | 2 | - | - |
| 15 | Білозерська | 1-98 | Свердловинний | 10,0 | 60 | 3,6/12 | 32/113 | 3,0 | 3 | 7,4 | 61 | 4 | 1 | - | - |
| 16 | Білозерська | 1-385 | Свердловинний | 16,0 | 40 | 4/20 | 29/54 | 3,0 | 3 | 7,4 | 74 | 6/4 | 1 | ПЧ 1шт. | 4,0/10 |
| 17 | Білозерська | 1 КП Надія | Свердловинний | 9,0 | 92 | 3,6/12 | 41/146 | 4,0 | 3 | 10,0 | 58 | 4 | 1 | - | - |
| 18 | Білозерська | 2 КП Надія | Свердловинний | 20,0 | 82 | 12/28 | 50/108 | 7,5 | 3 | 17,5 | 63 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 11/24 |
| 19 | Великобурлуцька | ВНС-1 | Свердловинний | 50,0 | 45 | 10/60 | 29/81 | 9,3 | 3 | 21,0 | 74 | 6 | 3 | ТК 3шт. | 11/25 |
| 20 | Великобурлуцька | ВНС 3 підйом | Моноблочний відцентровий із фланцевими розтрубами | 30,0 | 32 | 15/48 | 17/37 | 4,0 | 3 | 9,6 | 70 | - | 2 | ТК 2шт. | 11/25 |
| 21 | Великобурлуцька | Хатнє | Свердловинний | 6,0 | 62 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 3 | ТК 3шт. | 3,5/10 |
| 22 | Великобурлуцька | Садовод, Рогозянка | Свердловинний | 8,4 | 185 | 3,6/12 | 82/266 | 7,5 | 3 | 17,0 | 60 | 4 | 2 | ТК 2шт. | 11/25 |
| 23 | Великобурлуцька | Шипувате | Свердловинний | 3,3 | 50 | 1,8/6 | 18/65 | 0,75 | 3 | 2,5 | 60 | 4 | 2 | ТК 2шт. | 3,5/10 |
| 24 | Великобурлуцька | Горяне, Бурлук 65 | Свердловинний | 4,8 | 68 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 2 | ТК 2шт. | 3,5/10 |
| 25 | Великобурлуцька | Підсереднє, Дорошенко, Григорівка, Червона Хвиля | Свердловинний | 6,0 | 83 | 2,7/9 | 41/109 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 4 | ТК 4шт. | 3,5/10 |
| 26 | Великобурлуцька | Малахово, Сірий Яр | Свердловинний | 4,2 | 79 | 1,8/6 | 33/119 | 1,5 | 1 | 10,8 | 62 | 4 | 2 | ТК 1ф 2шт. | 3,5/16 |
| 27 | Великобурлуцька Не входить у замовлення | КНС | Відцентровий, горизонтальний, консольний, одноступінчастий насос для стічно-масових середовищ | 86,0 | 42 |  |  | 22,0 | 3 |  | 68 | - | 2 | ТК 2шт. | 32/65 |
| 28 | Вільхівська | Слобідська Фрунзе | Свердловинний | 6,0 | 46 | 3,6/12 | 24/52 | 1,5 | 1 | 10,4 | 57 | 4 | 1 | ТК 1ф 1шт. | 3,5/16 |
| 29 | Вільхівська | Сороківка-2 | Свердловинний | 9,0 | 168 | 3/15,6 | 32/260 | 7,5 | 3 | 17,5 | 63 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 11/24 |
| 30 | Галицинівська | 5 Толстого | Свердловинний | 16,0 | 85 | 7/22 | 42/115 | 5,5 | 3 | 24,0 | 70 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 7,5/16 |
| 31 | Галицинівська | 4 Шкільна | Свердловинний | 9,6 | 89 | 6/15,6 | 37/120 | 4,0 | 3 | 9,8 | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 32 | Галицинівська | 3 Гагаріна | Свердловинний | 9,6 | 89 | 6/15,6 | 37/120 | 4,0 | 3 | 9,8 | 57 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 5,5/13 |
| 33 | Галицинівська | 982/4 | Свердловинний | 12,0 | 68 | 6/15,6 | 37/120 | 4,0 | 3 | 9,8 | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 34 | Галицинівська | 1 школа | Свердловинний | 10,8 | 76 | 6/15,6 | 37/120 | 4,0 | 3 | 9,8 | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 35 | Галицинівська | 12 стадіон | Свердловинний | 7,2 | 68 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 1 | - | - |
| 36 | Галицинівська | 4/02 Робоча | Свердловинний | 9,0 | 69 | 3,6/12 | 32/113 | 3,0 | 3 | 7,4 | 61 | 4 | 1 | - | - |
| 37 | Галицинівська | 3/02 Набережна | Свердловинний | 6,0 | 46 | 3,6/12 | 24/52 | 1,5 | 3 | 4,0 | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 38 | Галицинівська | 11/02 Степова | Свердловинний | 7,2 | 68 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 3,0/7,2 |
| 39 | Галицинівська | 16/02СТФ | Свердловинний | 7,2 | 68 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 3,0/7,2 |
| 40 | Галицинівська | 6 Больнична | Свердловинний | 10,8 | 56 | 6/15,6 | 28/89 | 3,0 | 3 | 7,4 | 57 | 4 | 1 | - | - |
| 41 | Галицинівська | 4 Степова | Свердловинний | 8,0 | 63 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 3,0/7,2 |
| 42 | Галицинівська | 1788/ Садова | Свердловинний | 8,0 | 63 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 3 | 5,8 | 60 | 4 | 1 | - | - |
| 43 | Галицинівська | 5 Набережна Больниця | Свердловинний | 4,8 | 68 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 44 | Галицинівська | 8 Новостройна | Свердловинний | 9,0 | 69 | 3,6/12 | 32/113 | 3,0 | 3 | 7,4 | 61 | 4 | 1 | - | - |
| 45 | Дар’ївська | 1, 2, 3 | Свердловинний | 16,0 | 70 | 7,2/24 | 32/115 | 5,5 | 3 | 13,7 | 57 | 4 | 3 | ПЧ 3шт | 7,5/16 |
| 46 | Дар’ївська | 4 | Свердловинний | 16,0 | 62 | 7/22 | 31/83 | 4,0 | 3 | 10,4 | 70 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 5,5/13 |
| 47 | Куп’янська | 1 | Свердловинний | 6,0 | 62 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 48 | Куп’янська | 2 | Свердловинний | 2,1 | 64 | 0,9/3,3 | 20/94 | 0,75 | 3 | 2,5 | 51 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 1,1/3,0 |
| 49 | Куп’янська | 3 | Свердловинний | 9,6 | 122 | 3/15,6 | 27/188 | 5,5 | 3 | 13,8 | 63 | 6 | 1 | - | - |
| 50 | Куп’янська | ВНС Ювілейний | Насос відцентровий моноблочний | 70,0 | 51 | 23/96 | 38/56 | 15 | 3 | 26,6 | 74 | - | 1 | - | - |
| 51 | Новоолександрівська | 14-84, 14-88 | Свердловинний | 10,1 | 73 | 5,4/17 | 23/101 | 4,0 | 3 | 10,0 | 53 | 4 | 2 | ПЧ 1шт | 5,5/13 |
| 52 | Новоолександрівська | 14-87, 14-76, 14-77 | Свердловинний | 10,1 | 108 | 5,4/17 | 38/150 | 5,5 | 3 | 13,0 | 53 | 4 | 3 | - | - |
| 53 | Новоолександрівська | 14-120 | Свердловинний | 16,0 | 103 | 7/22 | 52/144 | 7,5 | 3 | 17,5 | 70 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 11/24 |
| 54 | Новоолександрівська | 14-11, 14-5 | Свердловинний | 32,0 | 102 | 12/48 | 35/185 | 15,0 | 3 | 33,3 | 71 | 6 | 2 | ПЧ 2шт | 18,5/ 37,5 |
| 55 | Новоолександрівська | 14-82 | Свердловинний | 3,0 | 97 | 1,8/6 | 33/119 | 1,5 | 3 | 4,0 | 58 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 2,2/5,6 |
| 56 | Новоолександрівська | 14-122 | Свердловинний | 20,0 | 127 | 12/28 | 75/164 | 11,0 | 3 | 24,0 | 62 | 6 | 1 | ПЧ 1шт | 15/32 |
| 57 | Новопразька | Нова Прага 1 | Свердловинний | 4,2 | 79 | 1,8/6 | 33/119 | 1,5 | 3 | 4,0 | 58 | 4 | 1 | - | - |
| 58 | Новопразька | 732 | Свердловинний | 6,0 | 108 | 2,7/9 | 48/151 | 3,0 | 3 | 7,4 | 60 | 4 | 1 | - | - |
| 59 | Новопразька | 726 | Свердловинний | 4,2 | 98 | 2,7/9 | 41/109 | 2,2 | 3 | 58 | 60 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 3,0/7,2 |
| 60 | Новопразька | 4 | Свердловинний | 2,4 | 76 | 0,9/3,3 | 23/135 | 1,1 | 3 | 3,3 | 49 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 1,5/4,1 |
| 61 | Новопразька | Шарівка 186РЭ, 164РЭ | Свердловинний | 4,2 | 79 | 1,8/6 | 33/119 | 1,5 | 3 | 4,0 | 58 | 4 | 2 | ТК 2шт. | 3,5/10 |
| 62 | Новопразька | Гайове 219РЭ | Свердловинний | 2,4 | 81 | 1,5/6 | 20/93 | 1,1 | 3 | 3,1 | 57 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 1,5/4,1 |
| 63 | Новопразька | Шарівка на Квітневе | Свердловинний | 4,2 | 141 | 1,8/6 | 66/211 | 3,0 | 3 | 7,4 | 62 | 4 | 1 | ПЧ 1шт. | 4,0/10 |
| 64 | Сновська | Гірськ, Н. Боровичи | Свердловинний | 6,0 | 71 | 3,6/12 | 30/82 | 2,2 | 3 | 5,6 | 57 | 4 | 2 | ПЧ 2шт. | 3,0/7,2 |
| 65 | Сосницька | 4,6 | Свердловинний | 22,0 | 97 | 12/28 | 60/135 | 9,3 | 3 | 21,0 | 63 | 6 | 2 | ПЧ 2шт | 11/24 |
| 66 | Сосницька | 1 | Свердловинний | 9,6 | 99 | 3/15,6 | 24/146 | 4,0 | 3 | 10,4 | 63 | 6 | 2 | ПЧ 1шт | 5,5/13 |
| 67 | Царичанська | 1,2,4,7,10,15,16,20 | Свердловинний | 7,2 | 88 | 3,6/12 | 32/113 | 3,0 | 3 | 7,4 | 61 | 4 | 8 | - | - |
| 68 | Царичанська | 12,13,14 | Свердловинний | 4,2 | 79 | 1,8/6 | 33/119 | 1,5 | 1 | 10,8 | 62 | 4 | 3 | - | - |
| 69 | Царичанська | 17,24 | Свердловинний | 7,0 | 55 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 3 | 4,0 | 60 | 4 | 2 | - | - |
| 70 | Царичанська | 18,25,26 | Свердловинний | 6,0 | 62 | 2,7/9 | 31/78 | 1,5 | 1 | 10,8 | 60 | 4 | 3 | - | - |
| 71 | Широківська | 668 | Свердловинний | 7,2 | 68 | 3,6/12 | 22/88 | 2,2 | 1 | 14,2 | 60 | 4 | 1 | ТК 1ф 1шт. | 3,5/16 |
| 72 | Широківська | 1842, 1875 | Свердловинний | 2,4 | 55 | 0,9/3,3 | 20/94 | 0,75 | 1 | 6,3 | 51 | 4 | 2 | ТК 1ф 2шт. | 3,5/10 |
| 73 | Широківська | 523 | Свердловинний | 4,2 | 115 | 1,8/6 | 54/179 | 2,2 | 1 | 14,2 | 62 | 4 | 1 | ТК 1ф 1шт. | 3,5/16 |
| 74 | Широківська | 369 | Свердловинний | 12,0 | 89 | 5,4/17 | 38/150 | 5,5 | 3 | 13,0 | 53 | 4 | 1 | ПЧ 1шт | 7,5/16 |

  - Загальна таблиця характеристик станцій автоматичного управління

| № п/п | ТГ, Населений пункт | Об’єкт встановлення: Свердловина №, ВНС | Тип САУ (з ПЧ або захист прямий пуск) | Характеристики САУ з перетворювачем частоти |  |  |  |  | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номінальна потужність, кВт | Кількість фаз | Номінальний струм, А | Преривчастий струм, А | ККД перетворювача частоти, не менше, % |  |
| 1 | Березнегуватська | 0156 | ПЧ | 2,2 | 3 | 5,6 | 6,2 | 98 | 1 |
| 2 | Білозерська | 1-44, 1-43, 1-210, 2 КП Надія | ПЧ | 11,0 | 3 | 24 | 26,4 | 98 | 4 |
| 3 | Білозерська | 1-110, 370, 1-108 | ПЧ | 2,2 | 3 | 5,6 | 6,2 | 98 | 3 |
| 4 | Білозерська |  | ПЧ | 3,0 | 3 | 7,2 | 7,9 | 98 | 2 |
| 5 | Білозерська | 1-385 | ПЧ | 4,0 | 3 | 10,0 | 11,0 | 98 | 1 |
| 6 | Великобурлуцька |  | САУ з прямим пуском та захистом | 3,5 | 3 | 10 | - | - | 11 |
| 7 | Великобурлуцька | Малахово, Сірий Яр | САУ з прямим пуском, та захистом з конденсатором | 3,5 | 1 | 16 | - | - | 2 |
| 8 | Великобурлуцька |  | САУ з прямим пуском та захистом | 11 | 3 | 25 | - | - | 7 |
| 9 | Великобурлуцька |  | САУ з прямим пуском та захистом | 32 | 3 | 65 | - | - | 2 |
| 10 | Вільхівська | Слобідська Фрунзе | САУ з прямим пуском, та захистом з конденсатором | 3,5 | 1 | 16 | - | - | 1 |
| 11 | Вільхівська | Сороківка-2 | ПЧ | 11,0 | 3 | 24 | 26,4 | 98 | 1 |
| 12 | Галицинівська | 5 Толстого | ПЧ | 7,5 | 3 | 16 | 17,6 | 98 | 1 |
| 13 | Галицинівська | 3 Гагаріна | ПЧ | 5,5 | 3 | 13 | 14,3 | 98 | 1 |
| 14 | Галицинівська | 11/02Степова 16/02СТФ 4Степова | ПЧ | 3,0 | 3 | 7,2 | 7,9 | 98 | 3 |
| 15 | Галицинівська | 5 Набережна больниця | ПЧ | 2,2 | 3 | 5,6 | 6,2 | 98 | 1 |
| 16 | Дар’ївська | 1,2,3 | ПЧ | 7,5 | 3 | 16 | 17,6 | 98 | 3 |
| 17 | Дар’ївська | 4 | ПЧ | 5,5 | 3 | 13 | 14,3 | 98 | 1 |
| 18 | Куп’янська | 1 | ПЧ | 2,2 | 3 | 5,6 | 6,2 | 98 | 1 |
| 19 | Куп’янська | 2 | ПЧ | 1,1 | 3 | 3,0 | 3,3 | 98 | 1 |
| 20 | Новоолександрівська | 14-84 | ПЧ | 5,5 | 3 | 13 | 14,3 | 98 | 1 |
| 21 | Новоолександрівська | 14-120 | ПЧ | 11,0 | 3 | 24 | 26,4 | 98 | 1 |
| 22 | Новоолександрівська | 14-11, 14-5 | ПЧ | 18,5 | 3 | 37,5 | 41,3 | 98 | 2 |
| 23 | Новоолександрівська | 14-82 | ПЧ | 2,2 | 3 | 5,6 | 6,2 | 98 | 1 |
| 24 | Новоолександрівська | 14-122 | ПЧ | 15,0 | 3 | 32,0 | 35,2 | 98 | 1 |
| 25 | Новопразька | 726 | ПЧ | 3,0 | 3 | 7,2 | 7,9 | 98 | 1 |
| 26 | Новопразька | 4 | ПЧ | 1,5 | 3 | 4,1 | 4,5 | 98 | 1 |
| 27 | Новопразька | Шарівка, 186РЭ,164РЭ | САУ з прямим пуском та захистом | 3,5 | 3 | 10 | - | - | 2 |
| 28 | Новопразька | Гайове 219РЭ | ПЧ | 1,5 | 3 | 4,1 | 4,5 | 98 | 1 |
| 29 | Новопразька | Шарівка на Квітневе | ПЧ | 4,0 | 3 | 10,0 | 11,0 | 98 | 1 |
| 30 | Сновська | Гірськ, Н.Боровичи | ПЧ | 3,0 | 3 | 7,2 | 7,9 | 98 | 2 |
| 31 | Сосницька | 4,6 | ПЧ | 11,0 | 3 | 24 | 26,4 | 98 | 2 |
| 32 | Сосницька | 1 | ПЧ | 5,5 | 3 | 13 | 14,3 | 98 | 1 |
| 33 | Широківська | 1842, 1875, | САУ з прямим пуском, захистом та конденсатором | 3,5 | 1 | 10 | - | - | 2 |
| 34 | Широківська | 668, 523 | САУ з прямим пуском, захистом та конденсатором | 3,5 | 1 | 16 | - | - | 2 |
| 35 | Широківська | 369 | ПЧ | 7,5 | 3 | 16 | 17,6 | 98 | 1 |

- Технічні вимоги Замовника до товару:

  - Насос свердловинний (глибинний) 4’’, 6’’ з двигуном

Насос повинен мати маркування з матеріалу, стійкого до корозії, на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, назва моделі (марки), дата виробництва, діапазон продуктивності (подачі, л/сек або м3/год), діапазон напору (м.вод.ст.), номінальна потужність (кВт),частота обертів (об./хв.)

Подача в робочій точці (Q), м3/год -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Напір в робочій точці (H), м. -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Діапазон подачі Omin/Qmаx - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Діапазон напору Нmin/Нmax - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

ККД насосу в робочій точці – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Типорозмір - Діаметр насосної частини та електродвигуна – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів.

Тип робочого колеса - багатоканальне закрите.

Потужність насоса – кВт не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Муфта типу: H-V.

Ущільнення валу – механічне, графіт-керамика.

Двигун:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун маслозаповнений, «мокрого типу», асинхронний, герметично закритий із фазністю, відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти;

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

Двигун повинен мати захист від піску з торцевим ущільненням валу;

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Швидкість обертання не більше – 2900 об/хв.

Напруга мережі – 380-415 (± 6%)В.

Частота – 50 Гц.

Номінальний струм - А не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Ступінь захисту - IP68.

Тип пуску – прямий. Максимальне число включень – не менше 20/годину.

Матеріали:

Робочі колеса – Полімер – Noryl, не гірше.

Корпуси – нержавіюча сталь марки AISI 304, не гірше.

Вал та муфта – Нержавіюча сталь AISI 420, не гірше.

Насос повинен бути укомплектований вбудованим зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення.

Насос повинен мати пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 50 г/м3.Дозволений діаметр твердих домішок до 2мм.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше - 40000 годин.

Габарити:

Типорозмір (діаметр) насосу – 4 дюймів

Типорозмір (діаметр) двигуна – 4 дюймів

Інше: Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2022 р. Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос свердловинний (глибинний) 6 дюймів з нержавіючими робочими органами і двигуном 6 дюймів

Насос повинен мати маркування з матеріалу, стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, назва моделі (марки), діапазон продуктивності (подачі, л/сек або м3/год), діапазон напору (м.вод.ст.), номінальна потужність (кВт),частота обертів (об./хв.)

Подача в робочій точці (Q), м3/год -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Напір в робочій точці (H), м. -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Діапазон подачі Omin/Qmаx - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Діапазон напору Нmin/Нmax - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

ККД насосу в робочій точці – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Типорозмір - Діаметр насосної частини та електродвигуна – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів.

Тип робочого колеса - багатоканальне закрите.

Потужність насоса – кВт не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Муфта типу: H-V.

Ущільнення валу – механічне, графіт-керамика.

Двигун:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун, «мокрого типу», асинхронний, герметично закритий із фазністю, відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти;

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

Двигун повинен мати захист від піску з торцевим ущільненням валу;

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Швидкість обертання не більше – 2900 об/хв.

Напруга мережі – 380-415 (± 6%)В.

Частота – 50 Гц.

Номінальний струм - А не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Ступінь захисту - IP68.

Тип пуску – прямий. Максимальне число включень – не менше 20/годину.

Матеріали:

Робочі колеса – нержавіюча сталь AISI 304, або не гірше.

Корпуси – нержавіюча сталь марки AISI 304, або не гірше

Вал  – Нержавіюча сталь AISI 420, або не гірше

Насос повинен бути укомплектований вбудованим зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення.

Насос повинен мати пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 50 г/м3. Дозволений діаметр твердих домішок до 2мм.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше - 40000 годин.

Габарити:

Типорозмір (діаметр) насосу – 6 дюймів

Типорозмір (діаметр) двигуна – 6 дюймів

Інше: Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2022 р. Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос свердловинний (глибинний) 6 дюймів з нержавіючими робочими органами і двигуном 4 дюйми

Технічні вимоги замовника до товару:

Насос повинен мати маркування з матеріалу, стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, назва моделі (марки), діапазон продуктивності (подачі, л/сек або м3/год), діапазон напору (м.вод.ст.), номінальна потужність (кВт),частота обертів (об./хв.)

Подача в робочій точці (Q), м3/год -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Напір в робочій точці (H), м. -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Діапазон подачі Omin/Qmаx - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Діапазон напору Нmin/Нmax - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

ККД насосу в робочій точці – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Типорозмір - Діаметр насосної частини та електродвигуна – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів.

Тип робочого колеса - багатоканальне закрите.

Потужність насоса – кВт не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Муфта типу: H-V.

Ущільнення валу – механічне, графіт-керамика.

Двигун:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун, «мокрого типу», асинхронний, герметично закритий із фазністю, відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти;

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

Двигун повинен мати захист від піску з торцевим ущільненням валу;

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Швидкість обертання не більше – 2900 об/хв.

Напруга мережі – 380-415 (± 6%)В.

Частота – 50 Гц.

Номінальний струм - А не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Ступінь захисту - IP68.

Тип пуску – прямий. Максимальне число включень – не менше 20/годину.

Матеріали:

Робочі колеса – нержавіюча сталь AISI 304, або не гірше.

Корпуси – нержавіюча сталь марки AISI 304, або не гірше.

Вал  – Нержавіюча сталь AISI 420, або не гірше.

Насос повинен бути укомплектований вбудованим зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення.

Насос повинен мати пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 50 г/м3. Дозволений діаметр твердих домішок до 2мм.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше - 40000 годин.

Габарити:

Типорозмір (діаметр) насосу – 6 дюймів

Типорозмір (діаметр) двигуна – 4 дюймів

Інше: Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2022 р. Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос свердловинний (глибинний) з двигуном 8 дюймів

Насос повинен мати маркування з матеріалу, стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, назва моделі (марки), діапазон продуктивності (подачі, л/сек або м3/год), діапазон напору (м.вод.ст.), номінальна потужність (кВт),частота обертів (об./хв.)

Подача в робочій точці (Q), м3/год -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Напір в робочій точці (H), м. -  не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Діапазон подачі Omin/Qmаx - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Діапазон напору Нmin/Нmax - відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

ККД насосу в робочій точці – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів

Типорозмір - Діаметр насосної частини та електродвигуна – не менше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів.

Тип робочого колеса - багатоканальне закрите.

Потужність насоса – кВт не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Муфта типу: H-V.

Ущільнення валу – механічне, графіт-керамика.

Двигун:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун, «мокрого типу», асинхронний, герметично закритий із фазністю, відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти;

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води;

Двигун повинен мати захист від піску з торцевим ущільненням валу;

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Швидкість обертання не більше – 2900 об/хв.

Напруга мережі – 380-415 (± 6%)В.

Частота – 50 Гц.

Номінальний струм - А не більше відповідно загальної таблиці характеристик насосних агрегатів;

Ступінь захисту - IP68.

Тип пуску – прямий. Максимальне число включень – не менше 20/годину.

Матеріали:

Робочі колеса – нержавіюча сталь AISI 304, або не гірше.

Корпуси – нержавіюча сталь марки AISI 304, або не гірше.

Вал  – Нержавіюча сталь AISI 420, або не гірше.

Насос повинен бути укомплектований вбудованим зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення.

Насос повинен мати пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 50 г/м3. Дозволений діаметр твердих домішок до 2мм.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше - 40000 годин.

Габарити:

Типорозмір (діаметр) насосу – 8 дюймів

Типорозмір (діаметр) двигуна – 7 дюймів

Інше: Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2022 р. Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос одноступеневий, відцентровий консольний в зборі з двигуном, рамою та муфтою:

Насос повинен мати  прикріплену до його корпусу табличку з матеріалу стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, тип, рік виробництва та серійний номер, частота обертів (об./хв), продуктивність (л/сек, м3/год), номінальна потужність (кВт), номінальний струм (А), номінальна напруга, ступінь захисту, маса виробу.

Насосний агрегат:

1)    Тип: консольний, відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний насос з двигуном  55 кВт, 400В, 50 Гц, 4-х полюсний в комплекті з опорною плитою, муфтою зчеплення на захистом муфти в зборі.

2) Рік виробництва: не раніше 2023 р., новий, комплектація тільки новими деталями.

3)  Перекачуване середовище -  вода.

4)  Допустима температура перекачуваного середовища, не  вище: +120°С.

5)    Насосом повинен забезпечуватись в робочій частині стійкий діапазон характеристик (не менше) по подачі від Qmin = 60 м3/год. до Qmах = 560 м3 / год. при напорі (не вище)  від Hmax = 41 м до Hmin = 21 м;

7)  Робоча витрата не менше ніж 410 м3/год при робочому напорі  не менше ніж 36 м. при 50 Гц.

8)    Частота обертів, не більше: 1500 обр./хв.

9)    Потужність електродвигуна (Pн) - не більше 55 кВт.

10) Споживана потужність в робочій точці  (Р2):- не більше 48 кВт.

11) ККД насоса в робочій точці не менше 84% (EN ISO 9906, 2012, CL.3B.).

12) Виконання насоса: відцентровий, одноступінчастий, з осьовим всмоктуючим і радіальним напірним патрубками.

13) Установка: горизонтальна.

14) Матеріали виконання насоса:

a.     Корпус  – чавун EN 1561 - GJL-250;

b.     Диск торцевого ущільнення – нержавіюча сталь AISI 304;

c.     Робоче колесо - чавун EN 1561 - GJL-200;    ;

d.     Вал - нержавіюча сталь DIN 4051 -AISI 431;

e.     Кільце зношування - нержавіюча сталь AISI 304;

g.      Ущільнююче кільце – EPDM;

f.      Торцеве ущільнення – Burgman (графіт/карбід кремнію/ EPDM, пружини й інші компоненти AISI 316);

15) Всмоктуючий патрубок DN200 PN16 EN1092-2.

16) Напірний патрубок DN150 PN 16 EN1092-2.

17) Гідравлічні і енергетичні характеристики насоса повинні відповідати стандарту EN ISO 9906, 2012 CL.3B, ErP 2009/125/EC.

Електродвигун:

1)    Тип: електричний трифазний асинхронний двигун (відповідно до EN 60034-30:2009, IEC 60034-30:2014).

2)    Характеристики:

a.     Потужність номінальна P2, не більше: 55 кВт.

b.     Частота обертання, не більше: 1500 об / хв.

c.     Напруга: 380-415 В.

d.     Частота мережі: 50 Гц.

e.     Клас пиловологозахисту - IP55 згідно з ГОСТ 17494-87.

h.      Клас ізоляції - F.

3)    Клас енергоефективності IE3 або краще відповідно до рівнів енергоефективності по IEC60034-30.

4)    Число полюсів електродвигуна: 4.

Вимоги до монтажних розмірів:

Висота від основи рами до осі всмоктувального патрубка, h – 438 мм.

Висота від осі всмоктувального патрубка до торця напірного патрубка, h2 – 450 мм.

Відстань від торця всмоктувального патрубка до осі напірного патрубка, а – 160 мм.

Інше:

Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2023 р.

Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос відцентровий моноблоковий:

Насос повинен мати  прикріплену до його корпусу табличку з матеріалу стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

назва та торгова марка підприємства – виробника, тип, рік виробництва та серійний номер, частота обертів (об./хв), продуктивність (л/сек, м3/год), номінальна потужність (кВт), номінальний струм (А), номінальна напруга, ступінь захисту, маса виробу.

Насосний агрегат:

1)    Тип: моноблоковий, відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний насос з двигуном  15 кВт, 400В, 50 Гц, 2-х полюсний.

2)    Рік виробництва: не раніше 2023 р., новий, комплектація тільки новими деталями.

3)    Перекачуване середовище -  вода.

4)    Допустима температура перекачуваного середовища, не  вище: +120°С.

5)    Насосом повинен забезпечуватись в робочій частині стійкий діапазон характеристик (не менше) по подачі від Qmin = 23 м3/год. до Qmах = 96 м3 / год. при напорі (не вище)  від Hmax = 56 м до Hmin = 38 м;

7)  Робоча витрата не менше ніж 70 м3/год при робочому напорі  не менше ніж 51 м. при 50 Гц.

8)    Частота обертів, не більше: 3000 обр./хв.

9)    Потужність електродвигуна (Pн) - не більше 15 кВт.

10) Споживана потужність в робочій точці  (Р2):- не більше 13,5 кВт.

11) ККД насоса в робочій точці не менше 74% (EN ISO 9906, 2012, CL.3B.).

12) Виконання насоса: відцентровий, одноступінчастий, з осьовим всмоктуючим і радіальним напірним патрубками.

13) Установка: горизонтальна.

14) Матеріали виконання насоса:

a.     Корпус  – чавун EN 1561 - GJL-250;

b.     Диск торцевого ущільнення – нержавіюча сталь AISI 304;

c.     Робоче колесо - нержавіюча сталь AISI 304 або краще;

d.     Вал - нержавіюча сталь DIN 4051 -AISI 431;

e.     Кільце зношування - нержавіюча сталь AISI 304;

g.      Ущільнююче кільце – EPDM;

f.      Торцеве ущільнення – Burgman (графіт/карбід кремнію/ EPDM, пружини й інші компоненти AISI 316);

15) Всмоктуючий патрубок DN65 PN16 EN1092-2.

16) Напірний патрубок DN50 PN 16 EN1092-2.

17) Гідравлічні і енергетичні характеристики насоса повинні відповідати стандарту EN ISO 9906, 2012 CL.3B, ErP 2009/125/EC.

Електродвигун:

1)    Тип: електричний трифазний асинхронний двигун (відповідно до EN 60034-30:2009, IEC 60034-30:2014).

2)    Характеристики:

a.     Потужність номінальна P2, не більше: 15 кВт.

b.     Частота обертання, не більше: 2950 об / хв.

c.     Напруга: 380-415 В.

d.     Частота мережі: 50 Гц.

e.     Клас пиловологозахисту - IP55 згідно з ГОСТ 17494-87.

h.      Клас ізоляції - F.

3)    Клас енергоефективності IE3 або краще відповідно до рівнів енергоефективності по IEC60034-30.

4)    Число полюсів електродвигуна: 2.

Інше:

Рік випуску насоса і електродвигуна не раніше 2023 р.

Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Насос відцентровий, горизонтальний, консольний, одноступінчастий насос для стічно-масових середовищ (не входить у замовлення, характеристики наведено для врахування при підборі станції управління)

Призначення:

Для перекачування побутових та промислових забруднених рідин з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м³, кінематичною в’язкістю не більше 1.10⁻⁶, температурою від 0 до +90 із вмістом абразивних речовин не більше 1% по об’єму розміром до 5мм.

Комплектність:

Насос – 1 шт.,

Електродвигун – 1шт.,

Плита фундаментна – 1шт.,

Муфта – 1шт.

  - Моноблочний відцентровий насос із фланцевими розтрубами

Призначення:

Перекачування чистих рідин, що не містять абразивні домішки та не агресивні до матеріалів, із яких виготовлений насос, склад твердих частинок максимум 0,2%.

Насос повинен мати  прикріплену до його корпусу табличку з матеріалу стійкого до корозії, та на якій будуть нанесені наступні дані:

- назва та торгова марка підприємства – виробника, тип, рік виробництва та серійний номер, частота обертів (об./хв), продуктивність (л/сек, м3/год), номінальна потужність (кВт), номінальний струм (А), номінальна напруга, ступінь захисту, маса виробу.

- Насосний агрегат:

1)    Тип: моноблочний, відцентровий, горизонтальний насос з двигуном  4,0 кВт, 400В, 50 Гц, 2-х полюсний в комплекті з опорною плитою, муфтою зчеплення на захистом муфти в зборі.

2) Рік виробництва: не раніше 2023 р., новий, комплектація тільки новими деталями.

3)  Перекачуване середовище -  вода.

4)  Допустима температура перекачуваного середовища, не  вище: -10+90°С.

5)    Насосом повинен забезпечуватись в робочій частині стійкий діапазон характеристик (не менше) по подачі від Qmin = 15 м3/год. до Qmах = 48 м3 / год. при напорі (не вище)  від Hmax = 37 м до Hmin = 17 м;

6)    Частота обертів, не більше: 2900 обр./хв.

9)    Потужність електродвигуна (Pн) - не більше 4,0 кВт.

Вимоги до монтажних розмірів:

Діаметр патрубка всмоктування, DN1 – 65 мм.

Діаметр напірного патрубка,  DN2 – 40 мм.

Висота від основи  до осі всмоктувального патрубка, h1 – 132 мм.

Відстань від торця всмоктувального патрубка до осі напірного патрубка, a – 80 мм.

- Станції автоматичного управління з перетворювачем частоти

Технічні характеристики:

- Номінальна потужність, N - відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

- Номінальний струм, Iном., А -  відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

- Переривчастий струм, Iпер., А — відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

- ККД перетворювача частоти не менше — 98%.

Призначена для:

1.	Автоматичного управління електродвигуном насосного агрегату із забезпеченням регулювання обертів електродвигуна залежно від сигналу зворотного зв'язку.

2. Наступного використання САУ в системі віддаленого управління та моніторингу.

Повинна забезпечувати:

– сумісну експлуатацію з модулем диспетчеризації для збору, візуалізації, переналаштування уставок та технологічних параметрів системи з центрального диспетчерського пульту оператора;

– автоматичне управління електродвигуном насосного агрегату (далі - ЕД НА) від перетворювача частоти (ПЧ) з керованим плавним пуском та зупинкою за сигналами перетворювача тиску;

– автоматичне управління ЕД НА в прямому пуску;

– передбачений алгоритм автоматичного уникнення автоколивань включень/виключень в режимі роботи «резервний прямий пуск»;

– вибір режиму управління та режиму роботи ЕД НА за допомогою органів керування, розташованих на дверцятах станції чи дистанційно оператором в системі SCADA;

– зміну уставок (завдань) тисків за допомогою органів керування, розташованих на дверцятах станції чи дистанційно оператором в системі SCADA;

– режим управління ЕД НА з диспетчерського пульту оператора по інтерфейсу RS-485;

– передачу інформації модулю диспетчеризації про стан роботи та аварії;

–повне збереження функціоналу керування ЕД НА в віддаленому режимі управління.

Функції захисту:

– захист станції від часткового впливу струмів блискавки і наведеного імпульсного перенапруження при ударах блискавки з довжинами хвиль 10/350мкс і 8/20мкс та захисним рівнем напруги не більш 1,2кВ;

– захист станції від комутаційних перенапруг, що виникають внаслідок різкої зміни установленого режиму роботи електричної мережі;

– захист частотного перетворювача швидкодійними запобіжниками з характеристикою аR чи qR;

– комплексний захист електродвигуна насосного агрегату в будь-якому режимі керування чи роботи;

- захист від недопустимих мінімальних та максимальних значень напруги;

- захист від неправильного чергування, перекосу (асиметрії) та злипання фаз;

- захист від перевантаження ЕД НА;

  - захист від частого включення ЕД НА;

  - захист від затягнутого пуску та заклинювання ротора;

- захист насосного агрегату (НА) від відсутності рідини на вході (сухий хід);

- захист аналогового входу ПЧ від часткового впливу струмів блискавки і наведеної імпульсної перенапруги за MCR технологією з передачею сигналу зворотного зв'язку від перетворювача тиску без завад.

Вимоги до перетворювача частоти, яким комплектується САУ:

Оснащений прикладними функціями водопостачання та водовідведення:

- функція плавного наповнення трубопроводу (автоматичний режим роботи);

- зупинка з контролем закриття зворотного клапана (автоматичний режим роботи);

- виключення гідроудару й перенавантаження ЕД НА (автоматичний режим роботи);

- компенсація потоку;

- виявлення роботи насоса на межі експлуатаційної характеристики;

- сплячий режим (очікування);

- автоматична адаптація ЕД НА при непрацюючому насосі;

- автоматичне налаштування ПІ – регулятора;

- автоматична оптимізація та істотна економія енергоспоживання з регулюванням граничного значення струму намагнічування;

- вбудований дросель гармонік і фільтр ЕМС не нижче класу А2 (категорія С);

–   функції контролю моніторингу:

- контроль стану обмоток статора електродвигуна;

- контроль рівня вібрації;

- контроль профілю визначення навантаження;

- охолодження перетворювача вбудованими вентиляторами через силовий радіатор без потрапляння охолоджуючого повітря на електронні компоненти;

- пульт управління з графічним дисплеєм, що має україномовне (російськомовне) меню з інтуїтивним налаштуванням;

–  функція анти-заклинювання робочого колеса насосу від попадання  сторонніх предметів: ПЧ (не менше 10 реверсних циклів для очищення робочого колеса з налаштуванням часу та швидкості;

- вбудовані в ПЧ дроселі (реактори) в колі постійного струму для забезпечення THDi<48%;

- можливість обмеження обертаючого моменту та вихідного струму;

- зменшення шуму від двигуна шляхом випадкової зміни несучої частоти інвертора;

– можливість аналізу причин виникнення аварій;

– архів кількості споживаної електроенергії;

– автоматичне блокування дисплея для унеможливлення випадкових змін параметрів роботи системи

– коефіцієнт корисної дії ПЧ не менше 98%;

– максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 300 м;

- максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С3: 150 м;

- заявлений виробником термін експлуатації компонентів приводу складає не менше 60000годин.

Вимоги до функцій індикації на цифровому дисплеї перетворювача частоти:

•	Параметри налаштування мають відображатись у вигляді текстових повідомлень (назва параметру та його функція) та мати дублювання у вигляді числових значень;

•	Опис параметрів та аварійних повідомлень;

•	Меню/макрос швидких налаштувань;

•	Відображення не менше 5 поточних значень параметрів (завдання, вихідна частота, вихідний струм, вихідна напруга, вихідна потужність);

•	Лічильник електроенергії з можливістю відображення сумарного споживання електроенергії за годину/тиждень/місяць/рік;

•	Лічильник напрацювань, перенавантажень, кількості пусків та включень живлення;

•	Вбудований годинник реального часу;

•	Журнал аварій (10 активних та 50 неактивних);

•	Графічне відображення процесів;

•	Автоматичний запис в пам'ять ПЧ/панелі до 4-х вибраних параметрів (струм, тиск, швидкість і тд.) в реальному часі (логгер) із можливістю зчитувати ці дані за допомогою USB-порту;

•	Сервісний архів на 24 аварійних події з записом стану приводу (16 параметрів) протягом 5 секунд.

Виконання шафи САУ: Навісна  шафа з системою мікроклімату

Умови експлуатації САУ:

•	Неопалюване приміщення з температурою -25 ... +45 ºС;

•	Відносна вологість середовища: 5...95% без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3);

Комплектація шафи САУ:

В комплект має входити перетворювач тиску в кількості 1шт. типу MBS1700, 0-10 bar.

Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 24 місяців.

  - Станції автоматичного управління з прямим пуском та захистом 3-фазні

Призначення: для управління насоса, оснащеного електродвигуном змінної трьох фазної напруги та для захисту електродвигуна від аварійних режимів роботи.

Технічні характеристики:

- Номінальна потужність, N - відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

- Номінальний струм, Iном., А -  відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

Автоматичне управління електронасосом:

- Автоматичне регулювання тиску, рівня рідини, температури та ін.

- Функція самозапуску.

- Захисне відключення насоса.

Ручне управління електронасосом

Пуск та зупинка електронасоса оператором без використання датчикі.в

Захист електродвигуна насоса

- при відсутності рідини;

- від тривалого струмового перевантаження з урахуванням робочого теплового перевантаження на основі теплової моделі роботи електродвигуна;

- при затягнутому пуску та при блокуванні ротора;

- від струмового недовантаження (обрив муфти, відсутність рідини для перекачування та ін. причини недопустимого зниження навантаження);

- при неякісній мережевій напрузі (недопустима асиметрія напруги електромережі, включаючи обрив фази, злипання фаз);

- при перевищенні заданої кількості спроб стартувати;

- захист при неприпустимо низькому рівні ізоляції перевірка перед кожним стартом;

- при виявлені пульсацій струму електродвигуна внаслідок нечіткого вмикання пускача;

- захист при неправильній роботі зовнішніх датчиків;

- захист від короткого замикання.

Управління режимами роботи, сигналізація та індикація

- Задання режиму роботи: автоматичний, ручний, самозапуск.

- Індикація параметрів поточного стану насосного агрегату

- Сигналізація про аварійну роботу та індикацію параметрів аварійного

- Видача сигналу про аварію на винесений засіб індикації.

- Підключення до пультів управління або включення до складу автоматизованих системи управління технологічними процесами.

Сервісні функції

- Налаштування уставок багатофункціонального мікропроцесорного пристрою

- Збереження коду захисту при пропаданні напруги живлення електромережі

- Зняття заборони на включення електродвигуна після спрацювання захисту

Електричні характеристики силового (головного) кола:

Електродвигун насосної установки:

тип: асинхронний трифазний змінного струму ~380В+15%-20%, 50Гц;

потужність: будь яка в діапазоні відповідно до вибраного типорозміру

Умови експлуатації:

Призначений для використання в приміщеннях з нерегульованими кліматичними умовами або із зовнішнім розміщенням під навісами в нормальних умовах експлуатації згідно з п.6 ДСТУ IEC 60439-1:2003.

Температура довкілля при транспортуванні та зберіганні - від мінус 50С до 400C, протягом короткого періоду – не вище 600С.

Комплектація:

Комплект датчиків електродних – 3шт. – датчик верхнього, нижнього рівня, сухого ходу.

Клемна коробка – 1шт.

Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 18 місяців.

  - Станції автоматичного управління з прямим пуском, захистом та конденсатором 1-фазні

Призначення: для управління насосом, оснащеним електродвигуном змінної одно фазної напруги та для захисту електродвигуна від аварійних режимів роботи

Технічні характеристики:

- Номінальна потужність, N - відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

- Номінальний струм, Iном., А -  відповідно загальної таблиці характеристик станцій автоматичного управління;

Автоматичне управління електронасосом.

- Автоматичне релейне регулювання (підтримка у заданих межах) цільового параметра (тиску, рівня рідини, температури та ін.) шляхом включення/відключення насоса за дискретними сигналами

- з ручним включенням функції релейного регулювання оператором після кожної подачі та відновлення електроживлення;

- з автоматичним включенням функції релейного регулювання після подачі та відновлення електроживлення.

- Захисне відключення насоса (з забороною наступного пуску) при відсутності рідини у резервуарі або при відсутності заданого тиску у вхідному колекторі насоса.

- Захисне відключення насоса за сигналом вбудованого в насос датчика вологості та або датчиків температури

Ручне управління електронасосом

- Пуск та зупинка електронасоса оператором без використання датчиків, або незалежно від сигналів датчиків

| Захист електродвигуна насоса Захист електродвигуна насоса: відключення електродвигуна з встановленням заборони на подальше його включення до усунення аварійної ситуації з запам’ятовуванням коду причини аварії та значень параметрів, що викликали його відключення: - при відсутності рідини за сигналами вбудованого в насос датчика вологості (за сигналами вбудованого в конструкцію електродвигуна насоса датчика температури; - від тривалого струмового перевантаження електромотора насоса шляхом відмикання/вмикання магнітного пускача з урахуванням робочого теплового перевантаження на основі теплової моделі роботи електродвигуна (з урахуванням попередніх циклів нагрівання та охолодження); - при затягнутому пуску та при блокуванні ротора; - від струмового недовантаження електродвигуна (обрив муфти, відсутність рідини для перекачування та ін. причини недопустимого зниження навантаження); - при перевищенні заданої кількості спроб стартувати за заданий проміжок часу; - захист при неприпустимо низькому рівні ізоляції між статором і корпусом (перевірка перед кожним стартом); - при виявлені пульсацій струму електродвигуна внаслідок нечіткого вмикання (деренчання) пускача (частіше за все викликаного недостатньою потужністю електричної мережі); - захист при неправильній роботі зовнішніх датчиків; захист від короткого замикання. Управління режимами роботи, сигналізація та індикація - Задання режиму роботи: - автоматичного з ручним включенням функції релейного регулювання оператором після кожної подачі та відновлення електроживлення; - автоматичного з автоматичним включенням функції релейного регулювання після подачі та відновлення електроживлення; - ручного. - Індикація параметрів поточного стану насосного агрегату на панелі (дверцятах) станції управління. - Сигналізація про аварійну роботу та індикацію параметрів аварійного стану на вбудованому дисплеї контролера. - Видача сигналу про аварію на винесений засіб індикації. Підключення до віддалених пультів управління (автоматизованих робочих місць персоналу) або включення до складу автоматизованих системи управління технологічними процесами (додаткові опції). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сервісні функції - Налаштування уставок багатофункціонального мікропроцесорного пристрою відповідно до режиму використання конкретного електронасоса та відповідно до параметрів конкретного електродвигуна. - Збереження коду захисту-причини відключення при пропаданні напруги живлення електромережі. - Зняття заборони на включення електродвигуна після спрацювання захисту |  |

Технічні характеристики.

Електричні характеристики силового (головного) кола:

Електродвигун насосної установки:

- тип: асинхронний однофазний змінного струму ~230В+15%-20%, 50Гц;

- потужність:  будь яка в діапазоні  до 2,2 кВт

Умови експлуатації:

призначений для використання в приміщеннях з нерегульованими кліматичними умовами або із зовнішнім розміщенням під навісами в нормальних умовах експлуатації згідно з п.6 ДСТУ IEC 60439-1:2003.

Температура довкілля при транспортуванні та зберіганні - від мінус 50С до 400C, протягом короткого періоду – не вище 600С

Комплектація:

Комплект датчиків електродних – 3шт. – датчик верхнього, нижнього рівня, сухого ходу.

Клемна коробка – 1шт.

Термін гарантійного обслуговування від виробника повинен складати не менше 18 місяців.