ДОДАТОК 1 ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА ВИМОГИ

/ ANNEX 1: TECHNICAL SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS

Роботи з обстеження та очищення артезіанських свердловин в Херсонській області / Work on surveying and cleaning artesian wells in the Kherson region

• ЗАГАЛЬНІ ДАНІ / BACKGROUND INFORMATION

Україна / Ukraine

Мета робіт: / Purpose of work:

- збір, систематизація та актуалізація інформації про існуючий стан артезіанських свердловин / collection, systematisation and updating of information on the current state of artesian wells

- надання рекомендацій по поліпшенню стану свердловин, приведення їх до вимог ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" / providing recommendations for improving the condition of wells, bringing them into compliance with the requirements of DBN V.2.5-74:2013 ‘Water supply. External networks and structures. Basic design provisions’

- поліпшення стану свердловин, водопостачання та встановлення альтернативних джерел енергії / improving the condition of wells, water supply and installing alternative energy sources

Локації: / Locations:

- Великоолександрівська громада с. Твердомедове (свердловина 1) / Velykooleksandrivska community, village of Tverdomedove (well 1)

- Великоолександрівська громада с. Твердомедове (свердловина 2) / Velykooleksandrivska community, village of Tverdomedove (well 2)

- Великоолександрівська громада с. Новодмитрівка / Velykooleksandrivska community, Novodmytrivka village

- Кочубеївська громада с. Орлове / Kochubeivska community, Orlove village

- Високопільська громада с. Високопілля / Vysokopilya community, Vysokopilya village

- Музиківська громада с. Музиківка / Muzykovska community, Muzykovka village

- Білозерська громада с. Миролюбівка / Bilozerka community, Myrolyubivka village

Підрядник повинен вивчити і прийняти характеристику місцевих умов майданчика  будівництва, а також надати копію чинної ліцензії (у разі необхідності) та дозвільної документації (дозвіл, декларації  тощо) на виконання робіт з підвищеною небезпекою. /The Сontractor must study and accept the characteristics of the local conditions of the construction site, as well as provide a copy of the valid license (if necessary) and permit documentation (permit, declaration, etc.) for the performance of works with increased risk

• ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ РОБІТ НА КОЖНУ ЛОКАЦІЮ/ TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE WORKS  FOR EACH LOCATION

Специфікації Робіт / <Specifications for the Works:

| № п/п | Опис одиниці / Item description | Одиниця / Unit | Кількість / Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж герметичного оголовку / Dismantling of the sealed head | робота / work | 1 |
| 2 | Нарощування обсадної труби / Extension of the casing pipe | робота / work | 1 |
| 3 | Прочищення стовбура свердловини (роторне буріння з промивкою свердловини із застосування доліт тришарових) / cleaning of the wellbore (rotary drilling with well flushing using three-layer bits) | робота / work | 1 |
| 4 | Промивка та желонування свердловини iз застосуванням комплекту обладнання роторного буріння / Flushing and grouting of the well using a set of rotary drilling equipment | робота / work | 1 |
| 5 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння / Pumping out water using a rotary drilling equipment set | робота / work | 1 |
| 6 | Вимірювання статичного рівня води і фактичної глибини свердловини / Measuring the static water level and actual depth of the well | робота / work | 1 |
| 7 | Вимірювання динамічного рівня води / Measuring the dynamic water level | робота / work | 1 |
| 8 | Вирахування середнього питомого дебіту свердловин із застосуванням насосного обладнання різної продуктивності протягом 2 діб по 8 годин на добу / Calculating the average specific flow rate of wells using pumping equipment of various capacities for 2 days, 8 hours a day | робота / work | 1 |
| 9 | Відбирання проб води до та після чистки свердловини, надання аналізу за фізико-хімічними показниками згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 / Taking water samples before and after cleaning the well, providing an analysis of physical and chemical indicators in accordance with DSanPiN 2.2.4-171-10 | робота / work | 1 |
| 10 | Відеообстеження свердловини / Video inspection of the well | послуга / service | 1 |
| 11 | Результати обстеження має бути занесений в паспорт свердловини / The results of the inspection must be recorded in the well passport | послуга / service | 1 |
| 12 | Монтаж герметичного оголовку / Installation of a sealed head | робота / work | 1 |

• ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА МАТЕРІАЛІВ / USE OF LOCAL LABOUR AND MATERIAL

Підрядник повинен продемонструвати наявність у нього мінімального необхідного для  виконання Контракту Ключових працівників із належною кваліфікацією (та в достатній кількості)  згідно з поданою нижче Таблицею./ The Contractor must demonstrate that it has the minimum number of  Key Personnel with appropriate qualifications (and in sufficient numbers) required for the execution of the  Contract in accordance with the Table below.

| № | Посада/ Position/specialty | Мінімальна необхідна кількість / Minimum required quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бригадир / Foremen | 1 |
| 2 | Технічний спеціаліст з буріння (чистки) свердловин. / Technical specialist in well drilling (cleaning). | 1 |
| 3 | Слюсар. / Locksmith. | 1 |
| 4 | Технічний спеціаліст з монтування та підключення свердловинних насосів. / Technical specialist in installation and connection of downhole pumps. | 1 |
| 5 | Підсобний працівник / Support staff | 1 |
| 6 | Водій / Driver | 1 |
| 7 | Водій, оператор маніпулятора. / Driver, manipulator operator. | 1 |
| 8 | Водій, оператор бурової установки. / Driver, drilling rig operator. | 1 |

Перед поданням комерційної пропозиції учаснику рекомендовано відвідати місце виконання робіт.

З технічних питань, пов’язаних із цим Технічним завданням, а також для отримання контактних даних громад, просимо звертатися до технічного спеціаліста — Тараса Шевченка (тел.: +380 93 606 8286, e-mail: shevchenko@sds.ngo).

Запропонований субпідряд/ Proposed subcontract:

Кваліфікація та досвід таких субпідрядників повинні відповідати мінімальним критеріям,  необхідним для виконання заданих  робіт. У разі невідповідності такі субпідрядники не будуть допущені  до участі./ The qualifications and experience of such subcontractors must meet the minimum criteria  required to perform the work in question. In case of non-compliance, such subcontractors will not be allowed  to participate.

Кваліфікація та досвід субпідрядників не будуть враховуватися під час оцінки Учасника торгів.  Учасник торгів сам по собі (не враховуючи кваліфікацію та досвід субпідрядника) повинен відповідати  кваліфікаційним критеріям./The qualifications and experience of subcontractors will not be taken into  account in the evaluation of the Bidder. The bidder on its own (not taking into account the qualifications and  experience of the subcontractor) must meet the qualification criteria.

ВИМОГИ / REQUIREMENTS

• ОГЛЯДИ ТА ПЕРЕВІРКИ (Статті 31 та 44 Загальних умов договорів про виконання  робіт - Версія 3 2020). / INSPECTION AND TESTING (article 31 and 44 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver3 2020)

Всі роботи, що підлягають виконанню, повинні бути виконані та здані в експлуатацію  відповідно до стандартів та вимог Державного будівельного кодексу України та чинного  законодавства. / All work to be performed must be performed and commissioned in accordance with the  standards and requirements of the State Construction Code of Ukraine and current legislation

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇЇ / REQUIREMENTS

Виконана робота повинна бути надана у формі Звіту щодо результатів дослідних відкачок та обстеження свердловини (в 2-х екземплярах українською мовою), що повинен містити, зокрема, але не виключно: / The completed work must be submitted in the form of a Report on the results of test pumping and well inspection (in 2 copies in Ukrainian), which must contain, in particular, but not exclusively:

Опис та технічний стан свердловини: / Description and technical condition of the well:

○ місце розташування (географічні координати) / location (geographical coordinates)

○ огляд системи водопостачанням в населеному пункті / overview of the water supply system in the settlement

○ опис конструкції свердловини (діаметр, глибина, тип обсадних труб) / description of the well construction (diameter, depth, type of casing pipes).

○ характеристики насосного обладнання, автоматики та надсвердлових споруд / characteristics of pumping equipment, automation and above-ground structures

○ виявлені дефекти (корозія, засмічення, пошкодження фільтра) / identified defects (corrosion, clogging, filter damage.

Продуктивність свердловини: / Well productivity:

○ максимальний дебіт, що може бути досягнута без зниження рівня води нижче допустимого / maximum flow rate that can be achieved without lowering the water level below the permissible level.

○  розрахунок (коефіцієнта) продуктивності / Calculation (coefficient) of productivity..

○ оцінка ступеня обводненості свердловини / Assessment of the degree of water saturation of the well.

○ статичний рівень води /  Static water level

○ динамічний рівень води / Dynamic water level

Якість води: / Water quality:

○ результати хімічного, бактеріологічного та радіологічного аналізів води / Results of chemical, bacteriological and radiological analyses of water..

○ відповідність води вимогам санітарних норм та стандартам / Compliance of water with sanitary norms and standards.

Рекомендації та пропозиції щодо оптимізації роботи свердловини (режим експлуатації, глибина спуску насоса, заміна насосного обладнання, щитів керування, обладнання свердловин для приведення їх стану відповідно до вимог ДБН 2.5.74-2013 та інших вимог чинного законодавства, пропозиції по встановленню сонячної електростанції). /   Recommendations and proposals for optimising the operation of the well (operating mode, pump depth, replacement of pumping equipment, control panels, well equipment to bring them into compliance with the requirements of DBN 2.5.74-2013 and other requirements of current legislation, proposals for the installation of a solar power station).

До звіту додається usb-накопичувач з матеріалами звіту (у word та/або pdf форматі), а також відеофайлами, що були відзняті під час відеообстеження / The report is accompanied by a USB flash drive containing the report materials (in Word and/or PDF format), as well as video files recorded during the video survey.

ВАНТАЖІВКИ ТА ІНШІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ / VEHICLES AND TRUCKS  Надаються Підрядником / To be provided by Contractor

| № 1 | Тип транспортного засобу/ Type of vehicles | Мінімальна необхідна кількість/ Minimum required quantity |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобіль з буровим обладнанням. /A car with drilling equipment. | 1 |
| 2 | Автомобіль для перевезення робітників та допоміжного інструменту. / A vehicle for transporting workers and auxiliary tools. | 1 |
| 3 | Автомобіль маніпулятор (у разі необхідності) / Car manipulator (if necessary) | 1 |

• МАТЕРІАЛИ ТА ТОВАРИ / MATERIALS AND SUPPLIES

Основні та додаткові матеріали та обладнання необхідні для виконання робіт, надаються Підрядником. / The main and additional materials and equipment necessary for the performance of the work shall be provided by the Contractor.

• ОБЛАДНАННЯ / EQUIPMENT

Підрядник повинен мати наступне основноге обладнання, що перераховано нижче / The contractor must have the following basic equipment listed below:

| № | Тип обладнання/ Type of equipment | Мінімальна необхідна кількість/ Minimum required quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання для вимірювання параметрів та дебету свердловини. / Equipment for measuring the debit of a well. | 1 |
| 2 | Газозварювальний апарат. / Gas welding machine. | 1 |
| 3 | Інструмент для монтажу гідравлічних вузлів. / Tools for mounting hydraulic components. | 1 |
| 4 | Інструмент для монтажу механічних вузлів. / Tools for mounting mechanical components. | 1 |
| 5 | Інструмент для підключення електричних комплектуючих та з'єднань. / A tool for connecting electrical components and connections. | 1 |
| 6 | Відеокамера для проведення відеообстеження свердловини / Video camera for conducting video inspection of wells | 1 |

• ЖИТЛО НА ОБ'ЄКТІ ДЛЯ ІНЖЕНЕРА ПЕРСОНАЛУ / ACCOMMODATION ON SITE FOR THE ENGINEER/LABOUR

Надаються Підрядником / To be provided by Contractor

• ОБ'ЄКТ / SITE

- Великоолександрівська громада с.Твердомедове (свердловина 1) / Velykooleksandrivska community, village of Tverdomedove (well 1)

- Великоолександрівська громада с.Твердомедове (свердловина 2) / Velykooleksandrivska community, village of Tverdomedove (well 2)

- Великоолександрівська громада с.Новодмитрівка / Velykooleksandrivska community, Novodmytrivka village

- Кочубеївська громада с.Орлове / Kochubeivska community, Orlove village

- Високопільська громада с.Високопілля / Vysokopilya community, Vysokopilya village

- Музиківська громада с.Музиківка / Muzykovska community, Muzykovka village

- Білозерська громада с.Миролюбівка / Bilozerka community, Myrolyubivka village

ЧАСОВІ МЕЖІ ТА ВИКОНАННЯ / TIMING AND IMPLEMENTATION

Очікуваний період виконання - протягом 40 календарних днів / Expected period of execution within 40 calendar days.