Тендер

ОРГАНІЗАТОР: РАТН

Назва проекту: «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine»)

Найменування послуг:

«Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ)»

Київ, Україна

ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

30 січня 2026 р.

РАТН, Організатор Тендеру, впроваджує в Україні Проект «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine»), за рахунок коштів уряду США через Державний департамент США, з метою зниження тягаря ТБ в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання і належного лікування хворих на ТБ, ЛС-ТБ і ко-інфекції ТБ/ВІЛ.

- В рамках Проекту передбачається закупівля джерел безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ) з метою забезпечення безперервної та стабільної роботи діагностичного обладнання, захисту КТ від перепадів і відключень електроенергії, а також запобігання пошкодженню обладнання та перериванню обстежень пацієнтів.

- РАТН оголошує конкурс на відбір компанії, яка постачатиме джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ), вказані у Технічному завданні, і цим запрошує Вас надати цінові пропозиції. Докладніший опис приводиться в Технічному завданні, що додається.

- Тендерна документація  включає наступні документи:

Розділ 1. Технічна пропозиція - Технічне завдання та Типові форми.

Розділ 2. Фінансова пропозиція - Типові форми.

- За результатами тендеру буде відібрано компанію/компанії, яка отримає право на укладення договору на постачання вказаних джерел безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ).

- До розгляду будуть прийматися лише ті пропозиції, які відповідатимуть усім вимогам, вказаним в тендерній документації.

- Ціни мають бути зазначені в доларах США, оплату буде здійснено у гривні по курсу НБУ на дату сплати.

- Пропозиція у встановленому форматі, а також додаткова інформація мають надсилатися на електронну адресу aponomarenko@path.org (у темі листа просимо зазначити «ДБЖ для КТ»).

- Кінцевим терміном для отримання пропозицій Організатором встановлюється 13 лютого 2026 року 14:00 за місцевим часом. Пропозиції, які надійдуть пізніше зазначеного терміну, до розгляду не приймаються.

- Кандидата(ів)-переможця(ів) конкурсу буде обрано на засіданні комісії, яке, як очікується, відбудеться не пізніше 20 лютого 2026 року. Оприлюднення інформації щодо переможця(ів) відбудеться протягом 5 (п’яти) робочих днів після офіційного затвердження конкурсною комісією. Закупівля буде здійсненна після узгодження з донором.

- РАТН залишає за собою право змінювати кількість одиниць товару до закупівлі після отримання пропозицій і обрання переможця(ів).

- РАТН залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку цінову пропозицію відповідно до документації, Політик і Процедур організації PATH і право припинити процедуру тендеру та відмовитися від усіх цінових пропозицій у будь-який час до укладання договору без будь-якої відповідальності перед учасниками тендеру.

- Оголошення про конкурс розміщуються Організатором на сайті www.prostir.ua, www.gurt.org.ua та www.prozorro.gov.ua .

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу електронного поштового сервісу, за будь-які помилки, внаслідок яких заявка/резюме учасників конкурсу не надійшли/надійшли із запізненням через виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу надана неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсі учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе зобов’язання їх належно виконувати.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до участі у тендері, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запрошенні, повинна розглядатися як конфіденційна. В разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на це запрошення буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у тендерах PATH, повинні заявити контактній особі щодо цієї закупівлі, яка вказана у цьому запрошенні, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів.

Г. Комунікація

Вся комунікація стосовно цього запрошення повинна бути адресована відповідним сторонам в РАТН, вказаним в пункті 7. Звернення до третіх сторін, задіяних у проекті, до експертної групи чи будь-якої іншої сторони може розглядатися як конфлікт інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції.

Д. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови шляхом переговорів. Крім того, ми залишаємо за собою право вести переговори щодо суті пропозицій фіналістів, а також щодо можливості прийняття частини складових пропозиції, якщо це необхідно.

Е. Право на кінцеві переговори

PATH залишає за собою можливість вести переговори про остаточну вартість і обсяг робіт та залишає за собою можливість обмежувати або долучати треті сторони до таких переговорів на власний розсуд PATH.

Є. Обмеження третіх сторін

PATH не представляє, не гарантує та не діє як агент будь-якої третьої сторони у зв’язку з цим оголошенням. Це оголошення не уповноважує жодну третю сторону зобов’язати чи нав’язати РАТН будь-яким чином без висловлення нашої згоди у письмовій формі.

Ж. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідності до цього оголошення пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання пропозиції. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції, що надіслана PATH.

Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 1

до оголошення про проведення тендеру

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вимоги до закупівлі:

ВАЖЛИВО:

Товар має бути сертифікований та адаптований для українського ринку, сумісний з параметрами електромереж, відповідати вимогам законодавства України по відношенню до конкретного товару. Товар має постачатися повністю готовий до експлуатації.

Лот 1. Технічні вимоги до закупівлі джерел безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ)».

| № | Параметр/ Найменування та опис обладнання | Технічні характеристики | Пропоновані пропозиції |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальні відомості |  |  |  |
| 1.1 | Походження обладнання | Вказати країну |  |
| 1.2 | Національна приналежність постачальника (учасника) | Вказати країну |  |
| 1.3 | Фірма-виробник обладнання | Вказати |  |
| 1.4 | Країна-виробник | Вказати |  |
| 1.5 | Модель | Вказати |  |
| Загальні вимоги: |  |  |  |
| 2.1 | Доставка, налагодження, введення в експлуатацію та перевірка працездатності системи, інструктаж персоналу за рахунок постачальника | Вказати |  |
| 2.2 | Декларація про відповідність та Сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту медичних виробів | Надати копію Декларації про відповідність та Сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту медичних виробів |  |
| 2.3 | Наявність інструкції з експлуатації українською мовою | Надати повну копію |  |
| 2.4 | Наявність обладнання в Україні на момент подачі документів. | Надати підтверджуючі документи |  |
| 3. Характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) з батареями яке підходить для використання з медичним та лабораторним обладнанням. | Відповідність |  |
| 3.2 | Потужність | Не менше 100 кВт |  |
| 3.3 | Можливість безперебійної роботи не менше 15 хв при 80кВт навантаження | Відповідність |  |
| 3.4 | Кількість та потужність силових модулів | Не менше 2x50 кВт |  |
| 3.5 | Типи акумуляторів які використовуються Li-Ion VRLA або AGM, GEL, тощо. | Відповідність |  |
| 3.6 | Кількість фаз, вхідних/вихідних | 3:3 |  |
| 3.7 | Номінальна напруга на вході | 380 - 415 В змінного струму |  |
| 3.8 | Частота на вході | 50/60 Гц |  |
| 3.9 | Можливість роботи в діапазоні частот в межах | 40-70 Гц |  |
| 3.10 | THDi (Коефіцієнт гармонічних спотворень струму) | Не більше 3% |  |
| 3.11 | Коефіцієнт вхідної потужності | Не менше 0,99 |  |
| 3.12 | Номінальна напруга на виході | 380 – 415 В змінного струму |  |
| 3.13 | Частота на виході | 50 / 60 ± 0,05 Гц |  |
| 3.14 | Статичне/динамічне регулювання напруги | Не менше ±1% / ±2% |  |
| 3.15 | Коефіцієнт вихідної потужності | Не менше 0,99 |  |
| 3.16 | Стійкість до перевантажень, або перевантажувальна здатність інвертора | Не менше 145% |  |
| 3.17 | РК-панель або екран для керування та відображення основних параметрів ДБЖ | Наявність |  |
| 3.18 | Звукова сигналізація | Наявність |  |
| 3.19 | Комунікаційні входи/виходи стандарти: USB, RS232, RS485, NET, EPO, LBS | Наявність |  |
| 3.20 | Холодний запуск | Наявність |  |
| 3.21 | Технологія «True Online» | Наявність |  |
| 3.22 | Ефективність в режимі «Online» | Не менше 95 % |  |
| 3.23 | Режим «Eco» | Наявність |  |
| 3.24 | Ефективність в режимі «Eco» | Не менше 99 % |  |
| 3.25 | Час заряджання від 0 до 90% ємності | Не більше 9 годин |  |
| 3.26 | Рівень шуму <65 дБ | Відповідність |  |
| 3.27 | Можливість зберігання при температурі навколишнього середовища від -25° до +55°C і при відносній вологості повітря від 0 до 95% | Відповідність |  |
| 3.28 | Можливість безперервної роботи при температурі навколишнього середовища від 0°C до 40°C і при відносній вологості повітря від 0 до 95% (без конденсації) | Відповідність |  |
| 3.29 | Обладнання має відповідати стандартам безпеки EN62040-1:2019, EN62040-3:2011, CE, UKCA | Відповідність |  |
| 3.30 | Відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 | Наявність декларації, або сертифіката відповідності |  |
| 3.31 | Відповідність Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 | Наявність декларації, або сертифіката відповідності |  |
| 3.32 | Відповідність Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 | Наявність декларації, або сертифіката відповідності |  |
| 3.33 | Комплект поставки має включати щонайменше: - Джерело безперебійного живлення; - Акумуляторні батареї; - Акумуляторний модуль/шафа для встановлення батарей; - Вимикач акумуляторів; - Кабелі та інші матеріали для встановлення ДБЖ (монтажний комплект). | Відповідність |  |
| 3.34 | У вартість ДБЖ повинна входити вартість монтажу (встановлення) та пов’язані з цим витратні матеріали | Відповідність |  |
| 3.35 | Гарантійний термін на ДБЖ не менше 24 місяці | Відповідність |  |
| 3.36 | Гарантійний термін на батареї не менше 12 місяців | Відповідність |  |

Примітка: У разі, якщо у даних «Технічні вимоги»  йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару,  то вважається, що дані технічних вимог  містять вираз «або еквівалент».

ДОДАТОК 2

до оголошення про проведення тендеру

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА

Загальні вимоги:

До розгляду будуть прийматися Приватні акціонерні товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю та Фізичні особи-підприємці на загальних умовах оподаткування, так і не платники Податку на додану вартість.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ*.

Відповідний профіль діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1.  «Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для комп’ютерних томографів (КТ)».

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю / ПрАТ | - Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. - Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків. - Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори. |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 4. |
| Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків Якщо в Лот 1 країною походження обладнання вказано Україну | Вказати банківські реквізити. Надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні. |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.

*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

ДОДАТОК  3

до оголошення про проведення тендеру

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:

- Зміст та комплектність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;

- Вартість пропозиції;

- Відповідність технічним специфікаціям.

ДОДАТОК 4

до оголошення про проведення тендеру

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________								Дата

Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 5

до оголошення про проведення тендеру

| № | Найменування | Кількість | Технічні характеристики | Вартість за од. | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот 1 | 6 |  |  |  |
| Вартість доставки |  |  |  |  |  |
| Всього по замовленню: |  |  |  |  |  |
| До сплати: |  |  |  |  |  |

Тривалість доставки після отримання замовлення _________________________.

Гарантійний термін на пропонований товар_________________________________________.

Розташування сервісного центру для обслуговування та гарантійного ремонту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Адреси доставки:

Дніпропетровська (2 шт.), Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська, Полтавська області.

*точні адреси будуть повідомлені переможцю для доставки.