## Annex 4
ANNEX 4/ Додаток 4: специфікація/ specification
Закупівля товарів/ Purchase of goods IPG 2026-256 ITB
№ | Назва товару/ Product title | Візуалізація запиту (приблизна)/ Query visualization (approximate) | Кількість/Quantity | Одиниця виміру/ Unit
1 | Генератор Потужність (кВА) від 320 Потужність кВт від 256 Тип палива: Дизель Частота: 50 Hz Коефіцієнт потужності: Cos Φ = 0.8 Номінальна напруга: 400/231 V Кількість полюсів: 4+ Система попередження: Безщітковий, самозбуджувальний Регулятор напруги: A.V.R. (Авто) Клас ізоляції: H Клас захисту: IP23 Тип підключення: Зірка Частота: 50 Гц Коефіцієнт потужності: Cos Φ 0,8 Коефіцієнт нелінійних спотворень (без навантаження): < % 3.5 Вихідна напруга: VAC 231/400 В Тип двигуна: 4-х тактний Потужність двигуна в режимі резерву: kWm від321 Основна потужність двигуна: kWm від 293 Система охолодження: Водяна Функція AMF Функція ATS Функція дистанційного запуску Функція ручного запуску Функція управління двигуном Придатний для дистанційного моніторингу Напруга мережі та генераторної установки LL– LN Частота мережі та генератора Фазні струми мережі та генераторної установки Нейтральні струми мережі та генератора Фаза мережі та генератора, загальна потужність, кВт, кВА, кВАр Підключення: 3 фази, 4 дроти, зірка та трикутник 3 фази, 3 дроти, 2 трансформатори струму 2 фази, 3 дроти 1 фаза, 2 дроти Комунікація Підключення RS232 – 485 за допомогою кабелю J1939-CANBUS Підключення GSM / GPRS Підключення Ethernet Modbus RTU/ Generator Power (kVA) from 320 Power kW from 256 Fuel type: Diesel Frequency: 50 Hz Power factor: Cos Φ = 0.8 Nominal voltage: 400/231 V Number of poles: 4+ Warning system: Brushless, self-exciting Voltage regulator: A.V.R. (Auto) Insulation class: H Protection class: IP23 Connection type: Star Frequency: 50 Hz Power factor: Cos Φ 0.8 Total harmonic distortion (no load): < % 3.5 Output voltage: VAC 231/400 V Engine type: 4-stroke Engine power in standby mode: kWm from 321 Main engine power: kWm from 293 Cooling system: Water AMF function ATS function Remote start function Manual start function Engine control function Suitable for remote monitoring Mains and generator voltage LL– LN Mains and generator frequency Mains and generator phase currents Mains and generator neutral currents Mains and generator phase, total power, kW, kVA, kVar Connection: 3 phases, 4 wires, star and delta 3 phases, 3 wires, 2 current transformers 2 phases, 3 wires 1 phase, 2 wires Communication RS232 – 485 connection via cable J1939-CANBUS GSM/GPRS connection Ethernet connection Modbus RTU |  | 1 | шт/pcs
У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДАЙТЕ СЕРТИФІКАТ АБО ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ТОВАР/ AS PART OF THE OFFER, YOU MUST PROVIDE A CERTIFICATE OR DECLARATION OF CONFORMITY FOR THE PROPOSED GOODS
Доставка адресна/ Addressed delivery: Склад Фонду: 7 В, вул. Журналістів, м. Дніпро/ Warehouse of Foundation: 7 B, Zhurnalistiv Str., Dnipro
Термін поставки 10 робочих днів з моменту отримання замовлення від Покупця/ Delivery time 10 working days from the date of receipt of the order from the Buyer
Будь ласка, надавайте дану форму заповненою, у форматі PDF і/або в форматі Excel/ Please provide this form filled out in PDF and/or Excel format.