## w06
Постачальнику пропонується заповнити лише поля. які позначені наступним кольором ---> The supplier is asked to fill in only the fields that are marked with the following color ---->
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ (PRO-06) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Південна Стратегія Розвитку" за сприяння ACTED Україна
OFFER FORM (PRO-06) PUBLIC ORGANIZATION "Southern Development Strategy" with the support of ACTED Ukraine
Тендер № / Tender N°: |  |  | T / 64FPU / P5R / SAV / Sumy / PARTNERSHIP / LP032 / 14-04-2026
Номер Внутрішнього Замовлення ACTED / ACTED's internal Order ID: |  |  | OF / 64FPU / P5R / SAV / Sumy / PARTNERSHIP / LP032 / 08-04-2026
ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ / DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE REQUEST FOR QUOTATIONS
Встановлення водонапірних веж в селах на Херсонщини та Миколаївщини | [7 empty] | Орієнтовний бюджет / Estimate budget (ГРН/UAH):
за адресою: Херсонська область (Бериславський район), Миколаївська область (Миколаївський район) (точну адресу буде повідомлено перед підписанням угоди)
Installation of water towers in villages in Kherson and Mykolaiv regions | [7 empty] | N/A
at the address: Kherson region ( Beryslav district), Mykolaiv region (Mykolaiv district) (the exact address will be notified before signing the agreement)
Найменування компанії / Company’s Name (відповідно до реєстраційних документів) / (as per registration documents)
Ім'я уповноваженого представника компанії / Company Authorized Representative’s Name (відповідно до реєстраційних документів або довіреності. підписаної належним чином) / (as per registration documents or duly signed Power of Attorney)
Реєстраційний номер компанії / Company Registration Number
Поштова адреса компанії / Company’s mailing address
Поштовий індекс, Область, Назва населеного пункту, Вулиця, №будинку, №офісу / Postal code, Region, Name of the settlement, Street, No. of the house, No. of the office
Контактний номер телефону / Phone contact number
Адреса електронної пошти / Email address
Комерційний представник з тендерних заявок / Commercial representative for the bid
Будь ласка, заповніть таблицю нижче НЕ змінюючи кількість, або одиниці виміру. Для того, щоб пропозиція була прийнятною, усі лоти (якщо поділено на лоти), усі розділи та кожен рядочок (позиція) мають бути заповнені (договір не можна розділити між кількома виконавцями). Пропозиції на окремі позиції, лоти чи розділи прийматись НЕ будуть. |  |  |  | Please fill in the table below WITHOUT changing the quantity or units of measurement. In order for the offer to be acceptable, all lots (if divided into lots), all sections and each line item (position) must be completed (the contract cannot be divided between several contractors). Bids for individual items, lots or sections will NOT be accepted.
При цьому Замовник/Платник залишає за собою право укладати контракт з одним або кількома Підрядниками, здійснюючи розподіл за окремими Лотами. |  |  |  | At the same time, the Customer/Payer reserves the right to conclude a contract with one or several Contractors by allocating separate Lots
Всі необхідні для виконання робіт матеріали, обладнання та вироби постачаються Підрядником (єдиним переможцем за результатом відбору цінових пропозицій). Опис матеріалів та можливі згадки брендів у стовпчику "СПЕЦИФІКАЦІЯ 1" є запитом Замовника, є орієнтовними, і не обов'язково мають співпадати із пропозицією учасника тендеру. Учасник тендеру може запропонувати власні матеріали, обладнання та вироби, аналогічні до зазначених у тендерному запиті (при цьому аналогом має бути ідентичний, або кращий за своїми технічними та експлуатаційними характеристиками продукт). Заповніть стовпчик "СПЕЦИФІКАЦІЯ 2" зазначаючи саме ті матеріали (бренд, модель, технічні характеристики, габаритні розміри (для технічних агрегатів) країну походження, тощо), які пропонуєте до застосування. Скопіюйте опис матеріалів, якщо ваша пропозиція співпадає із запитом, але переконайтесь, що там немає виразу "або аналог". Немає необхідності описувати роботи, але ви маєте змогу вносити свої коментарі, уточнення щодо спеціальних технологій, технічних рішень. |  |  |  | All materials, equipment and products necessary for the performance of the work shall be supplied by the Contractor (the sole winner of the tender). The description of materials and possible mentions of brands in the column “SPECIFICATION 1” are the Customer's request, are indicative, and do not necessarily coincide with the Tenderer's offer. The tenderer may offer its own materials, equipment and products similar to those specified in the tender request (in this case, the analog must be identical or better in terms of technical and operational characteristics). Fill in the column “SPECIFICATION 2” indicating exactly the materials (brand, model, technical characteristics, overall dimensions (for technical units), country of origin, etc. Copy the description of the materials if your offer matches the request, but make sure that the phrase “or analog” is not included. There is no need to describe the work, but you can make your comments, clarifications regarding special technologies, technical solutions.
Якість та безпека використовуваних матеріалів, обладнання та виробів повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості/відповідності, деклараціями відповідності, висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколами випробувань (якщо застосовуються). |  |  |  | The quality and safety of the materials, equipment and products used must be confirmed by the relevant quality/conformity certificates, declarations of conformity, conclusions of the State Sanitary and Epidemiological Expertise, and test reports (if applies)
Підрядник забезпечує наявність на місці виконання робіт засобів індивідуального захисту для працівників, необхідних попереджувальних знаків, огороджень та інших необхідних засобів безпеки. |  |  |  | The contractor ensures the availability of personal protective equipment for workers, necessary warning signs, fences and other necessary safety equipment at the work site.
Всі роботи повинні виконуватись згідно вимог Державних будівельних норм, Державних стандартів, іншої державної нормативно-технічної документації, що діє в Україні. |  |  |  | All works shall be performed in accordance with the requirements of the State Construction Norms, State Standards, and other state regulatory and technical documentation in force in Ukraine.
Підрядник зобов'язаний вивезти всі будівельні відходи, залишки матеріалів та інші відходи, що утворюються при виконанні робіт, до спеціально призначених для цього місць. |  |  |  | The contractor is obliged to remove all construction waste, leftover materials and other waste generated during the execution of works to places specially designated for this purpose.
Ціни мають включати всі витрати пов'язані з реалізацією цього проекту (транспортування, навантаження, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи (якщо передбачається), проживання своїх робітників, оренду інструментів/техніки/обладнання, поводження з будівельними відходами, тощо) разом із податками, митами, витратами на проходження державної експертизи (якщо передбачається), акцизами та іншими витратами й зборами, що передбачені чинним законодавствовм та будівельними нормами. |  |  |  | Prices shall include all costs associated with the implementation of this project (transportation, loading, installation, commissioning (if applicable), accommodation of their workers, rental of tools/equipment, construction waste management, etc.) together with taxes, duties, state examination costs (if applicable), excise duties and other costs and fees required by applicable laws and building codes.
# | СПЕЦИФІКАЦІЯ 1 / SPECIFICATION 1 Опис матеріалі, робіт та обладнання, які запитуються Замовником та їх технічних характеристик (бренди вказані для прикладу і можуть відрізнятись) / Description of the materials, works and equipment requested by the Customer and their technical characteristics (brands are for example and may differ) |  | Коди Проекту / Донора / Бюджетної лінії Project / Donor / Budget codes | СПЕЦИФІКАЦІЯ 2 / SPECIFICATION 2 Опис матеріалів, робіт та обладнання, які пропонуються Підрядником та їх технічних характеристик (Українською) / Description of the materials, works and equipmentoffered by the Contractor and their technical characteristics (in Ukrainian) | СПЕЦИФІКАЦІЯ 2 / SPECIFICATION 2 Опис матеріалів, які пропонуються Підрядником та їх технічних характеристик (Англійською) / Description of the materials offered by the Contractor and their technical characteristics (in English) | Одиниця виміру Unit | Кількість Quantity | Ціна за одиницю (грн) Unit Price (UAH) | Загальна сума (грн) Total amount (UAH)
| Встановлення водонапірних веж в селах на Херсонщини та Миколаївщини | Installation of water towers in villages in Kherson and Mykolaiv regions | 64FPU / P5R / SAV | Встановлення водонапірних веж в селах на Херсонщини та Миколаївщини | Installation of water towers in villages in Kherson and Mykolaiv regions
Лот / Lot 1 | Встановлення водонапірної вежі в с. Велика Олександрівка (Херсонська область) | Installation of a water tower in the village of Velyka Oleksandrivka (Kherson region) |  | Встановлення водонапірної вежі в с. Велика Олександрівка (Херсонська область)
L1.1 | Перелік робіт | List of works |  | Перелік робіт
L1.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі | Dismantling an existing water tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L1.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 14 |  | 0
L1.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 3 |  | 0
L1.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 | Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 120 |  | 0
L1.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | Arrangement of the base for the foundations of crushed stone | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.84 |  | 0
L1.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C". | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 12.25 |  | 0
L1.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C". | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.2 |  | 0
L1.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 | Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L1.2 | Матеріали та обладнання | Materials and equipment |  | Матеріали та обладнання
L1.2.1 | Водонапірна башта з об’ємом бака 25 м³ та опорою висотою 15 м з комплектом відтяжок і заземлювальним контуром: Висота опори — 15 м, діаметр — 1220 мм (товщина стінки нижньої частини опори (перші 2 пояси, 2500–3000 мм) — 8 мм, далі — не менше 6 мм); Оголовок об’ємом 25 м³, діаметром 2450–3020 мм, виготовлений з листа товщиною 6 мм, сталь арки 3, з експлуатаційним люком; нижня частина — конічна; Конструктивні особливості детально описані в Додатку "С""; патрубок для підключення подаючого трубопроводу DN50 мм; подача води в башту — верхнє наповнення (внутрішній трубопровід має доходити до верху башти); патрубок для підключення відвідного трубопроводу DN100 мм; переливний трубопровід розташований у верхній частині оголовка, діаметр 50 мм, виступає від стінки оголовка на 1,0 м; трубопровід має бути оснащений сіткою з кроком не більше 10 мм; на опорі передбачений герметичний оглядовий люк, висота встановлення — 3,00 м від низу башти до центру люка; на покрівлі бака влаштовується оглядовий люк з кришкою; на покрівлі башти встановлюється захисна огорожа; зовнішні сходи з захисною огорожею; на покрівлі розміщується вентиляційна труба; на покрівлі встановлюється (приварюється) блискавкоприймач висотою 1,5 м; передбачені внутрішні сходи та кронштейни льодолому; розташування патрубків у плані та висотні відмітки їх встановлення уточнюються до підписання договору; внутрішній антикорозійний захист — харчова емаль КО-42 у 4 шари по загрунтованому металу; зовнішній антикорозійний захист — ґрунтовка ГФ-021 у 2 шари та лак ПФ-170 з алюмінієвою пудрою ПАП-1 у 2 шари; антикорозійний захист підземної частини башти — дуже посилений бітумно-гумовий (бітумно-полімерний); висота покриття з антикорозійним захистом — 2,50 м від низу башти; зварювання додаткового обладнання до металоконструкцій башти (косинки, ходові скоби, монтажні петлі тощо) повинно виконуватися до антикорозійного фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь башти. Детальна інформація щодо виконання робіт наведена в Додатку 1. Комплект відтяжок — 3 шт., діаметр 14 мм (талреп М20, вилка–вилка), з урахуванням монтажу. Трикутний заземлювальний контур з трьох металевих стрижнів діаметром 16 мм, довжиною 3 м, та металевої смуги 4×40 мм довжиною 12 м; а також дві з’єднувальні шини до башти. | Water tower with a tank volume of 25 m³ and a support 15 m high with a set of guy lines and a grounding circuit: The height of the support is 15 m, the diameter is 1220 mm (the wall thickness of the lower part of the support (the first 2 belts, 2500-3000 mm) is 8 mm, then not less than 6 mm); Head with a volume of 25 m³, diameter 2450–3020 mm, made of sheet 6 mm thick, steel arch 3, with operating hatch; the lower part is conical; Design features are described in detail in Appendix "C"; pipe for connecting the supply pipeline DN50 mm; water supply to the tower — upper filling (the internal pipeline should reach the top of the tower); pipe for connecting the outlet pipeline DN100 mm; the overflow pipeline is located in the upper part of the head, diameter 50 mm, protrudes from the wall of the head by 1.0 m; the pipeline must be equipped with a mesh in increments of no more than 10 mm; a sealed inspection hatch is provided on the support, the installation height is 3.00 m from the bottom of the tower to the center of the hatch; an inspection hatch with a lid is arranged on the roof of the tank; a protective fence is installed on the roof of the tower; external stairs with a protective fence; a ventilation pipe is placed on the roof; a lightning rod with a height of 1.5 m is installed (welded) on the roof; internal stairs and icebreaker brackets are provided; the location of the pipes in the plan and the elevations of their installation are specified before signing the contract; internal anti-corrosion protection — food enamel KO-42 in 4 layers on primed metal; external anti-corrosion protection — primer GF-021 in 2 layers and varnish PF-170 with aluminum powder PAP-1 in 2 layers; anti-corrosion protection of the underground part of the tower — very reinforced bitumen-rubber (bitumen-polymer); height of the coating with anti-corrosion protection — 2.50 m from the bottom of the tower; Welding of additional equipment for the metal structures of the tower (kerchiefs, running brackets, mounting loops, etc.) must be carried out before anti-corrosion painting of the internal and external surfaces of the tower. Detailed information on the performance of work is given in Appendix 1. A set of guys: 3 pcs., diameter 14 mm (lanyard M20, fork-fork), taking into account installation. A triangular grounding loop consisting of three metal rods with a diameter of 16 mm, a length of 3 m, and a metal strip of 4×40 mm with a length of 12 m; as well as two connecting rails to the tower. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 1 |  | 0
L1.2.2 | Щебінь 20-40 мм, навал з доставкою | Crushed stone 20-40 mm, bulk with delivery | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 10 |  | 0
L1.3 | Інші операційні витрати. | Other operating expenses. |  | Інші операційні витрати.
L1.3.1 | Доставка башти | Delivery of the tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
Лот / Lot 2 | Встановлення водонапірної вежі в с. Червона Людмилівка (Херсонська область) | Installation of a water tower in the village of Chervona Lyudmilivka (Kherson region) |  | Встановлення водонапірної вежі в с. Червона Людмилівка (Херсонська область)
L2.1 | Перелік робіт | List of works |  | Перелік робіт
L2.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі | Dismantling an existing water tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L2.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 14 |  | 0
L2.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 3 |  | 0
L2.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 | Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 120 |  | 0
L2.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | Arrangement of the base for the foundations of crushed stone | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.84 |  | 0
L2.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 12.25 |  | 0
L2.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.2 |  | 0
L2.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 | Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L2.2 | Матеріали та обладнання | Materials and equipment. / Materials and equipment. |  | Матеріали та обладнання
L2.2.1 | Водонапірна башта з об’ємом бака 25 м³ та опорою висотою 15 м з комплектом відтяжок і заземлювальним контуром: Висота опори — 15 м, діаметр — 1220 мм (товщина стінки нижньої частини опори (перші 2 пояси, 2500–3000 мм) — 8 мм, далі — не менше 6 мм); Оголовок об’ємом 25 м³, діаметром 2450–3020 мм, виготовлений з листа товщиною 6 мм, сталь арки 3, з експлуатаційним люком; нижня частина — конічна; Конструктивні особливості детально описані в Додатку "С""; патрубок для підключення подаючого трубопроводу DN50 мм; подача води в башту — верхнє наповнення (внутрішній трубопровід має доходити до верху башти); патрубок для підключення відвідного трубопроводу DN100 мм; переливний трубопровід розташований у верхній частині оголовка, діаметр 50 мм, виступає від стінки оголовка на 1,0 м; трубопровід має бути оснащений сіткою з кроком не більше 10 мм; на опорі передбачений герметичний оглядовий люк, висота встановлення — 3,00 м від низу башти до центру люка; на покрівлі бака влаштовується оглядовий люк з кришкою; на покрівлі башти встановлюється захисна огорожа; зовнішні сходи з захисною огорожею; на покрівлі розміщується вентиляційна труба; на покрівлі встановлюється (приварюється) блискавкоприймач висотою 1,5 м; передбачені внутрішні сходи та кронштейни льодолому; розташування патрубків у плані та висотні відмітки їх встановлення уточнюються до підписання договору; внутрішній антикорозійний захист — харчова емаль КО-42 у 4 шари по загрунтованому металу; зовнішній антикорозійний захист — ґрунтовка ГФ-021 у 2 шари та лак ПФ-170 з алюмінієвою пудрою ПАП-1 у 2 шари; антикорозійний захист підземної частини башти — дуже посилений бітумно-гумовий (бітумно-полімерний); висота покриття з антикорозійним захистом — 2,50 м від низу башти; зварювання додаткового обладнання до металоконструкцій башти (косинки, ходові скоби, монтажні петлі тощо) повинно виконуватися до антикорозійного фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь башти. Детальна інформація щодо виконання робіт наведена в Додатку2. Комплект відтяжок — 3 шт., діаметр 14 мм (талреп М20, вилка–вилка), з урахуванням монтажу. Трикутний заземлювальний контур з трьох металевих стрижнів діаметром 16 мм, довжиною 3 м, та металевої смуги 4×40 мм довжиною 12 м; а також дві з’єднувальні шини до башти. | Water tower with a tank volume of 25 m³ and a support 15 m high with a set of guy lines and a grounding circuit: The height of the support is 15 m, the diameter is 1220 mm (the wall thickness of the lower part of the support (the first 2 belts, 2500-3000 mm) is 8 mm, then not less than 6 mm); Head with a volume of 25 m³, diameter 2450–3020 mm, made of sheet 6 mm thick, steel arch 3, with operating hatch; the lower part is conical; Design features are described in detail in Appendix 1.1; pipe for connecting the supply pipeline DN50 mm; water supply to the tower — upper filling (the internal pipeline should reach the top of the tower); pipe for connecting the outlet pipeline DN100 mm; the overflow pipeline is located in the upper part of the head, diameter 50 mm, protrudes from the wall of the head by 1.0 m; the pipeline must be equipped with a mesh in increments of no more than 10 mm; a sealed inspection hatch is provided on the support, the installation height is 3.00 m from the bottom of the tower to the center of the hatch; an inspection hatch with a lid is arranged on the roof of the tank; a protective fence is installed on the roof of the tower; external stairs with a protective fence; a ventilation pipe is placed on the roof; a lightning rod with a height of 1.5 m is installed (welded) on the roof; internal stairs and icebreaker brackets are provided; the location of the pipes in the plan and the elevations of their installation are specified before signing the contract; internal anti-corrosion protection — food enamel KO-42 in 4 layers on primed metal; external anti-corrosion protection — primer GF-021 in 2 layers and varnish PF-170 with aluminum powder PAP-1 in 2 layers; anti-corrosion protection of the underground part of the tower — very reinforced bitumen-rubber (bitumen-polymer); height of the coating with anti-corrosion protection — 2.50 m from the bottom of the tower; Welding of additional equipment for the metal structures of the tower (kerchiefs, running brackets, mounting loops, etc.) must be carried out before anti-corrosion painting of the internal and external surfaces of the tower. Detailed information on the performance of work is given in Appendix 1.1. A set of guys: 3 pcs., diameter 14 mm (lanyard M20, fork-fork), taking into account installation. A triangular grounding loop consisting of three metal rods with a diameter of 16 mm, a length of 3 m, and a metal strip of 4×40 mm with a length of 12 m; as well as two connecting rails to the tower. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 1 |  | 0
L2.2.2 | Щебінь 20-40 мм, навал з доставкою | Crushed stone 20-40 mm, bulk with delivery | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 10 |  | 0
L2.3 | Інші операційні витрати. | Other operating expenses. |  | Інші операційні витрати.
L2.3.1 | Доставка башти |  | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
Лот / Lot 3 | Встановлення водонапірної вежі в с. Любомирівка (Миколаївська область) | Installation of a water tower in the village of Lyubomyrivka (Mykolaiv region) |  | Встановлення водонапірної вежі в с. Любомирівка (Миколаївська область)
L3.1 | Перелік робот | List of robots |  | Перелік робот
L3.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі | Dismantling an existing water tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 2 |  | 0
L3.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 14 |  | 0
L3.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 3 |  | 0
L3.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 | Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 120 |  | 0
L3.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | Arrangement of the base for the foundations of crushed stone | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.84 |  | 0
L3.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C". | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 12.25 |  | 0
L3.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C". | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.2 |  | 0
L3.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 | Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L3.2 | Матеріали та обладнання водонапірної вежі. | Materials and equipment of the water tower. |  | Матеріали та обладнання водонапірної вежі.
L3.2.1 | Водонапірна вежа Рожновського БР-25У-15, 25 м3 (згідно ТП901-5-29) Водонапірна башта з баком об’ємом 25 м³ та опорою висотою 15 м з комплектом відтяжок і заземлювальним контуром: Висота опори — 15 м, діаметр — 1220 мм (товщина стінки нижньої частини опори (перші 2 пояси, 2500–3000 мм) — 8 мм, далі — не менше 6 мм); Оголовок об’ємом 25 м³, діаметр 2450–3020 мм, виготовлений з листової сталі 6 мм, марка 3, з експлуатаційним люком; нижня частина — конічна; Конструктивні особливості детально описані в Додатку "С""; Патрубок для підключення підвідного трубопроводу DN50 мм; подача води в башту — верхнє наповнення (внутрішня труба повинна доходити до верху башти); Патрубок для підключення відвідного трубопроводу DN100 мм; Переливна труба розташована у верхній частині оголовка, діаметр 50 мм, виступає від стінки оголовка на 1,0 м; труба повинна мати сітку з кроком не більше 10 мм; На опорі передбачено герметичний оглядовий люк; висота встановлення — 3,00 м від низу башти до центру люка; На даху бака влаштовується оглядовий люк з кришкою; На даху башти встановлюється захисна огорожа; Зовнішні сходи із захисною огорожею; На даху розміщується вентиляційна труба; На даху встановлюється (приварюється) блискавковідвід висотою 1,5 м; Влаштовуються внутрішні сходи та кронштейни льодолому; Розташування патрубків у плані та висотні відмітки їх встановлення уточнюються до підписання договору; Внутрішня антикорозійна обробка — харчова емаль КО-42 у 4 шари по загрунтованому металу; Зовнішня антикорозійна обробка — ґрунтовка ГФ-021 у 2 шари та лак ПФ-170 з алюмінієвою пудрою ПАП-1 у 2 шари; Антикорозійна обробка підземної частини башти — дуже посилена бітумно-гумова (бітумно-полімерна); висота покриття з антикорозійним захистом — 2,50 м від низу башти; Зварювання додаткового обладнання до металоконструкції башти (косинки, ходові кронштейни, монтажні петлі тощо) повинно виконуватися до антикорозійного фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь башти. Детальна інформація щодо виконання робіт наведена в Додатку "С"". Комплект відтяжок: 3 шт., діаметр 14 мм (талреп М20 вилка–вилка), з урахуванням монтажу. Трикутний заземлювальний контур з трьох металевих стрижнів діаметром 16 мм, довжиною 3 м, та металевої смуги 4×40 мм, довжиною 12 м; а також дві з’єднувальні шини до башти. | Rozhnovsky Water Tower BR-25U-15, 25 m3 (according to TP901-5-29) Water tower with a tank with a volume of 25 m³ and a support with a height of 15 m with a set of guy wires and a grounding circuit: The height of the support is 15 m, the diameter is 1220 mm (the wall thickness of the lower part of the support (the first 2 belts, 2500-3000 mm) is 8 mm, then not less than 6 mm); Head with a volume of 25 m³, diameter 2450–3020 mm, made of 6 mm sheet steel, grade 3, with an operating hatch; the lower part is conical; Design features are described in detail in Appendix "C"; Pipe for connecting the supply pipeline DN50 mm; water supply to the tower — upper filling (the inner pipe should reach the top of the tower); Pipe for connecting the outlet pipeline DN100 mm; The overflow pipe is located in the upper part of the head, diameter 50 mm, protrudes from the wall of the head by 1.0 m; the pipe must have a mesh in increments of no more than 10 mm; A sealed inspection hatch is provided on the support; installation height — 3.00 m from the bottom of the turret to the center of the hatch; An inspection hatch with a lid is arranged on the roof of the tank; A protective fence is installed on the roof of the tower; External staircase with protective fence; A ventilation pipe is placed on the roof; A lightning rod with a height of 1.5 m is installed (welded) on the roof; Internal stairs and icebreaker brackets are arranged; The location of the pipes in the plan and the elevations of their installation are specified before signing the contract; Internal anti-corrosion treatment — food enamel KO-42 in 4 layers on primed metal; External anti-corrosion treatment — primer GF-021 in 2 layers and varnish PF-170 with aluminum powder PAP-1 in 2 layers; Anti-corrosion treatment of the underground part of the tower — very reinforced bitumen-rubber (bitumen-polymer); height of the coating with anti-corrosion protection — 2.50 m from the bottom of the tower; Welding of additional equipment to the metal structure of the tower (kerchiefs, running brackets, mounting loops, etc.) must be carried out before anti-corrosion painting of the internal and external surfaces of the tower. Detailed information on the performance of work is given in Appendix "C". Set of guys: 3 pcs., diameter 14 mm (lanyard M20 fork-fork), taking into account installation. A triangular grounding loop consisting of three metal rods with a diameter of 16 mm, a length of 3 m, and a metal strip of 4×40 mm, a length of 12 m; as well as two connecting rails to the tower. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 1 |  | 0
L3.3 | Матеріали та обладнання для накрыття колодязя (роботи виконає місцеве комунальне підприємство). | Materials and equipment for covering the well (the work will be done by the local utility company). |  | Матеріали та обладнання для накрыття колодязя (роботи виконає місцеве комунальне підприємство).
L3.3.1 | Профнастил Partner НС-44 0.45 1100х2000 мм Ral 1015 поліестер Слонова кістка (375069378) | Corrugated board Partner NS-44 0.45 1100x2000 mm Ral 1015 polyester Ivory (375069378) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 7 |  | 0
L3.3.2 | Труба профільна прямокутна 40x20x2 мм 3 м.п. | Rectangular profile pipe 40x20x2 mm 3 m.p. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 13 |  | 0
L3.3.3 | Саморіз покрівельний по металу Klimas Wkret-Met 4,8x19 мм 250 шт. Ral 1015 | Self-tapping screw for metal Klimas Wkret-Met 4.8x19 mm 250 pcs. Ral 1015 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | Упаковка / Set | 1 |  | 0
L3.3.4 | Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2x16 мм 100 шт зелений Ral 1015 Expert Fix | Self-tapping screw with a press washer with a drill 4.2x16 mm 100 pcs green Ral 1015 Expert Fix | 64FPU / P5R / SAV |  |  | Упаковка / Set | 2 |  | 0
L3.3.5 | Електроди Dnipro-M ULTRA 6013 3 мм 5 кг | Electrodes Dnipro-M ULTRA 6013 3 mm 5 kg | 64FPU / P5R / SAV |  |  | Упаковка / Set | 1 |  | 0
L3.3.6 | Петля Apecs 00033392 крапля з підшипником d20 140мм універсальна 1 шт. | Apecs 00033392 drop loop with bearing d20 140mm universal 1 pc. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 4 |  | 0
L3.3.7 | Арматура d8 мм 1 м.п | Rebar d8 mm 1 m.p | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м / m | 2 |  | 0
L3.3.8 | Диск відрізний Dnipro-M Ultra 125 мм 1,6 мм 22.2 мм | Cut-off disc Dnipro-M Ultra 125 mm 1.6 mm 22.2 mm | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 20 |  | 0
L3.3.9 | Ґрунт-емаль КОРАБЕЛЬНА 3 в 1 сірий мат 2,8 кг | Primer-enamel SHIP 3 in 1 gray mat 2.8 kg | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 2 |  | 0
L3.3.10 | Макловиця Tempo універсальна 4х14см 83681412 | Maklovitsa Tempo universal 4x14cm 83681412 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 4 |  | 0
L3.3.11 | Розчинник для емалей, лаків та фарб DekArt 0.85 л | Solvent for enamels, varnishes and paints DekArt 0.85 l | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 2 |  | 0
L3.4 | Інші матеріали | Other materials |  | Інші матеріали
L3.4.1 | Щебінь 5-20 мм, навал з доставкою | Crushed stone 5-20 mm, bulk with delivery | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 10 |  | 0
L3.4.2 | Ізоляція для труб K-FLEX ST 19x076-2 із спіненого синтетичного каучуку | Insulation for K-FLEX ST 19x076-2 pipes made of foamed synthetic rubber | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м / m | 15 |  | 0
L3.5 | Інші операційні витрати. | Other operating expenses. |  | Інші операційні витрати.
L3.5.1 | Доставка башти | Delivery of the tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
Лот / Lot 4 | Встановлення водонапірної вежі в с. Нововасилівка (Херсонська область) | Installation of a water tower in the village of Novovasylivka (Kherson region) |  | Встановлення водонапірної вежі в с. Нововасилівка (Херсонська область)
L4.1 | Перелік робіт | List of works |  | Перелік робіт
L4.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі | Dismantling an existing water tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L4.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 14 |  | 0
L4.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) | Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks) | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 3 |  | 0
L4.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 | Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 120 |  | 0
L4.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | Arrangement of the base for the foundations of crushed stone | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.84 |  | 0
L4.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 12.25 |  | 0
L4.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". | Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 1.2 |  | 0
L4.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 | Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3 | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
L4.2 | Матеріали та обладнання | Materials and equipment. / Materials and equipment. |  | Матеріали та обладнання
L4.2.1 | Водонапірна башта з об’ємом бака 25 м³ та опорою висотою 15 м з комплектом відтяжок і заземлювальним контуром: Висота опори — 15 м, діаметр — 1220 мм (товщина стінки нижньої частини опори (перші 2 пояси, 2500–3000 мм) — 8 мм, далі — не менше 6 мм); Оголовок об’ємом 25 м³, діаметром 2450–3020 мм, виготовлений з листа товщиною 6 мм, сталь арки 3, з експлуатаційним люком; нижня частина — конічна; Конструктивні особливості детально описані в Додатку "С""; патрубок для підключення подаючого трубопроводу DN50 мм; подача води в башту — верхнє наповнення (внутрішній трубопровід має доходити до верху башти); патрубок для підключення відвідного трубопроводу DN100 мм; переливний трубопровід розташований у верхній частині оголовка, діаметр 50 мм, виступає від стінки оголовка на 1,0 м; трубопровід має бути оснащений сіткою з кроком не більше 10 мм; на опорі передбачений герметичний оглядовий люк, висота встановлення — 3,00 м від низу башти до центру люка; на покрівлі бака влаштовується оглядовий люк з кришкою; на покрівлі башти встановлюється захисна огорожа; зовнішні сходи з захисною огорожею; на покрівлі розміщується вентиляційна труба; на покрівлі встановлюється (приварюється) блискавкоприймач висотою 1,5 м; передбачені внутрішні сходи та кронштейни льодолому; розташування патрубків у плані та висотні відмітки їх встановлення уточнюються до підписання договору; внутрішній антикорозійний захист — харчова емаль КО-42 у 4 шари по загрунтованому металу; зовнішній антикорозійний захист — ґрунтовка ГФ-021 у 2 шари та лак ПФ-170 з алюмінієвою пудрою ПАП-1 у 2 шари; антикорозійний захист підземної частини башти — дуже посилений бітумно-гумовий (бітумно-полімерний); висота покриття з антикорозійним захистом — 2,50 м від низу башти; зварювання додаткового обладнання до металоконструкцій башти (косинки, ходові скоби, монтажні петлі тощо) повинно виконуватися до антикорозійного фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь башти. Детальна інформація щодо виконання робіт наведена в Додатку "С"". Комплект відтяжок — 3 шт., діаметр 14 мм (талреп М20, вилка–вилка), з урахуванням монтажу. Трикутний заземлювальний контур з трьох металевих стрижнів діаметром 16 мм, довжиною 3 м, та металевої смуги 4×40 мм довжиною 12 м; а також дві з’єднувальні шини до башти. | Water tower with a tank volume of 25 m³ and a support 15 m high with a set of guy lines and a grounding circuit: The height of the support is 15 m, the diameter is 1220 mm (the wall thickness of the lower part of the support (the first 2 belts, 2500-3000 mm) is 8 mm, then not less than 6 mm); Head with a volume of 25 m³, diameter 2450–3020 mm, made of sheet 6 mm thick, steel arch 3, with operating hatch; the lower part is conical; Design features are described in detail in Appendix 1.1; pipe for connecting the supply pipeline DN50 mm; water supply to the tower — upper filling (the internal pipeline should reach the top of the tower); pipe for connecting the outlet pipeline DN100 mm; the overflow pipeline is located in the upper part of the head, diameter 50 mm, protrudes from the wall of the head by 1.0 m; the pipeline must be equipped with a mesh in increments of no more than 10 mm; a sealed inspection hatch is provided on the support, the installation height is 3.00 m from the bottom of the tower to the center of the hatch; an inspection hatch with a lid is arranged on the roof of the tank; a protective fence is installed on the roof of the tower; external stairs with a protective fence; a ventilation pipe is placed on the roof; a lightning rod with a height of 1.5 m is installed (welded) on the roof; internal stairs and icebreaker brackets are provided; the location of the pipes in the plan and the elevations of their installation are specified before signing the contract; internal anti-corrosion protection — food enamel KO-42 in 4 layers on primed metal; external anti-corrosion protection — primer GF-021 in 2 layers and varnish PF-170 with aluminum powder PAP-1 in 2 layers; anti-corrosion protection of the underground part of the tower — very reinforced bitumen-rubber (bitumen-polymer); height of the coating with anti-corrosion protection — 2.50 m from the bottom of the tower; Welding of additional equipment for the metal structures of the tower (kerchiefs, running brackets, mounting loops, etc.) must be carried out before anti-corrosion painting of the internal and external surfaces of the tower. Detailed information on the performance of work is given in Appendix 1.1. A set of guys: 3 pcs., diameter 14 mm (lanyard M20, fork-fork), taking into account installation. A triangular grounding loop consisting of three metal rods with a diameter of 16 mm, a length of 3 m, and a metal strip of 4×40 mm with a length of 12 m; as well as two connecting rails to the tower. | 64FPU / P5R / SAV |  |  | одиниць / unit | 1 |  | 0
L4.2.2 | Щебінь 20-40 мм, навал з доставкою | Crushed stone 20-40 mm, bulk with delivery | 64FPU / P5R / SAV |  |  | м3 / m3 | 10 |  | 0
L4.3 | Інші операційні витрати. | Other operating expenses. |  | Інші операційні витрати.
L4.3.1 | Доставка башти | Delivery of the tower | 64FPU / P5R / SAV |  |  | послуга / service | 1 |  | 0
ЗАГАЛЬНА СУМА З УСІМА ВИТРАТАМИ ТА ПОДАТКАМИ ВКЛЮЧНО (ГРН): / GRAND TOTAL AMOUNT WITH ALL EXPENSES AND TAXES INCLUDED (UAH): | [7 empty] | 0
Підрядник повинен виконанти Роботи в повному обсязі за наведеним нижче графіком. |  |  |  | The Supplier must provide the Services in full according to the following schedule.
Загальний термін виконання робіт передбачається - протягом 60 календарних днів з моменту укладання договору. Орієнтовно договір має бути підписано до 06.05.2025. Але просимо зазначити реалістичні терміни виконання робіт. |  |  |  | The total term of work is expected to be within 60 calendar days from the date of conclusion of the contract. Tentatively, the contract must be signed by 06.05.2025. But we ask you to indicate the realistic deadlines for the execution of work. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217
Календарний графік виконання робіт / Calendar schedule of works |  |  |  |  | Кіл.Днів | Очікуваний початок робіт / Expected beginning of the Works |  | Очікуваний кінець робіт / Expected deadline for Works | time axis 0 to 1900-08-04
Всього: 0 календарних днів / Total of : 0 calendar days |  |  |  |  | # of Days | 0 |  | 0 | time axis 0 to 1900-08-04
Лот / Lot 1 | Встановлення водонапірної вежі в с. Велика Олександрівка (Херсонська область) / Installation of a water tower in the village of Velyka Oleksandrivka (Kherson region) |  |  | (0 каленарних днів / calendar days) | 0 | 0 |  | 0
L1.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі / Dismantling an existing water tower
L1.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower)
L1.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks)
L1.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 / Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25
L1.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої / Arrangement of the base for the foundations of crushed stone
L1.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C".
L1.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C".
L1.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 / Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3
L1.3.1 | Доставка башти / Delivery of the tower
Лот / Lot 2 | Встановлення водонапірної вежі в с. Червона Людмилівка (Херсонська область) / Installation of a water tower in the village of Chervona Lyudmilivka (Kherson region) |  |  | (0 каленарних днів / calendar days) | 0 | 0 |  | 0
L2.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі / Dismantling an existing water tower
L2.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower)
L2.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks)
L2.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 / Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25
L2.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої / Arrangement of the base for the foundations of crushed stone
L2.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1.
L2.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1.
L2.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 / Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3
L2.3.1 | Доставка башти / Delivery of the tower
Лот / Lot 3 | Встановлення водонапірної вежі в с. Любомирівка (Миколаївська область) / Installation of a water tower in the village of Lyubomyrivka ( Mykolaiv region) |  |  | (0 каленарних днів / calendar days) | 0 | 0 |  | 0
L3.1.1 | Демонтаж існуючої водонапірної вежі / Dismantling an existing water tower
L3.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower)
L3.1.3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під розтяжки) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in a dump, soil group 2 (for stretch marks)
L3.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 / Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25
L3.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої / Arrangement of the base for the foundations of crushed stone
L3.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C".
L3.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mixture, waterproofing) is described in Appendix "C".
L3.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 / Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3
L3.5.1 | Доставка башти / Delivery of the tower
Лот / Lot 4 | Встановлення водонапірної вежі в с. Нововасилівка (Херсонська область) / Installation of a water tower in the village of Novovasylivka (Kherson region) |  |  | (0 каленарних днів / calendar days) | 0 | 0 |  | 0
L4.1.2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал, група ґрунту 2 (під фундамент башти) / Excavation of soil in trenches and pits by excavators in the dump, soil group 2 (under the foundation of the tower)
L4.1.4 | Обвалування опори башти грунтом на висоту 2,45 м, з урахуванням коефіцієнту ущільнення k=1,25 / Deboning the tower support with soil to a height of 2.45 m, taking into account the compaction coefficient k=1.25
L4.1.5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої / Arrangement of the base for the foundations of crushed stone
L4.1.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення (під фундамент башти), з урахуванням облаштування опалубки, армування, гідроізоляції та всіх необхідних матеріалів. Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations for general purpose (under the foundation of the tower), taking into account the arrangement of formwork, reinforcement, waterproofing and all necessary materials. Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1.
L4.1.7 | Улаштування залізобетонних фундаментів анкерних блоків (під розтяжки). Детальна інформація по виконанню робіт та матеріалів(арматура, бетонна суміш, гідроізоляція) описана в Додатку "С"". / Arrangement of reinforced concrete foundations of anchor blocks (for stretch marks). Detailed information on the performance of work and materials (reinforcement, concrete mix, waterproofing) is described in Appendix 1.1.
L4.1.8 | Встановлення та підключення водонапірної вежі Рожновського БР-25У-15, 25 м3 / Installation and connection of the Rozhnovsky water tower BR-25U-15, 25 m3
L4.3.1 | Доставка башти / Delivery of the tower
# | СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ |  | SPECIAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS |  |  | КОМЕНТАРІ / ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА (зазначте ваші умови та будь-які коментарі) / BIDDER'S COMMENTS / PROPOSALS (specify your conditions and any comments)
| Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа |  | Appendix 1.1_ Technical Note_ Water Tower | [224 empty] | Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа | Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа в Червона Людмилівка, рег. Херсон. | Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа в Любомирівка, рег. Херсон. | Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа в Любомирівка, рег. Херсон. | Додаток 1.1_ Технічна примітка_ водонапірна вежа в Любомирівка, рег. Херсон.
| Встановлення водонапірної вежі в села Херсонщини та Миколаївщини |  | Installation of a water tower in the villages of Kherson and Mykolaiv regions | [224 empty] | Встановлення водонапірної вежі в села Херсонщини та Миколаївщини | Встановлення водонапірної вежі в селі Червона Людмилівка, Великоолександрівської селищної громади Бериславського району Херсонської області. | Встановлення водонапірної вежі в село Любомирівка, Шевченківській сільській громаді Миколаївського району Миколаївської області. | Встановлення водонапірної вежі в село Любомирівка, Шевченківській сільській громаді Миколаївського району Миколаївської області.
| 1. Загальна інформація |  | 1. General information | [224 empty] | 1. Загальна інформація | 1. Загальна інформація | 1. Загальна інформація
| Запланований обсяг робіт включає виготовлення (або закупівлю) та доставку водонапірних веж ВБР-25У відповідно до стандартного проєкту TP 901-5-29, з урахуванням структурних модифікцій, описаних нижче. Роботи також включають будівництво фундаментів для встановлення водонапірної башти, встановлення системи захисту від блискавки та підключення водонапірної вежі до існуючих водопровідних мереж, зокрема будівництво залізобетонної водорозподільчої камери. |  | The planned scope of work includes the manufacture (or procurement) and delivery of VBR-25U water towers in accordance with the standard design TP 901-5-29, taking into account the structural modifications described below. The work also includes the construction of foundations for the installation of the water tower, the installation of a lightning protection system, and the connection of the water tower to existing water supply networks, including the construction of a reinforced concrete water distribution chamber. | [224 empty] | Запланований обсяг робіт включає виготовлення (або закупівлю) та доставку водонапірних веж ВБР-25У відповідно до стандартного проєкту TP 901-5-29, з урахуванням структурних модифікцій, описаних нижче. Роботи також включають будівництво фундаментів для встановлення водонапірної башти, встановлення системи захисту від блискавки та підключення водонапірної вежі до існуючих водопровідних мереж, зокрема будівництво залізобетонної водорозподільчої камери. | Запланований обсяг робіт включає виготовлення (або закупівлю) та доставку водонапірних веж ВБР-25У відповідно до стандартного проєкту TP 901-5-29, з урахуванням структурних модифікцій, описаних нижче. Роботи також включають будівництво фундаментів для встановлення водонапірної башти, встановлення системи захисту від блискавки та підключення водонапірної вежі до існуючих водопровідних мереж, зокрема будівництво залізобетонної водорозподільчої камери. | Запланований обсяг робіт включає виготовлення (або закупівлю) та доставку водонапірних веж ВБР-25У відповідно до стандартного проєкту TP 901-5-29, з урахуванням структурних модифікцій, описаних нижче. Роботи також включають будівництво фундаментів для встановлення водонапірної башти, встановлення системи захисту від блискавки та підключення водонапірної вежі до існуючих водопровідних мереж, зокрема будівництво залізобетонної водорозподільчої камери.
| Обсяг робіт і матеріалів, а також технічні специфікації детально викладені в Специфікації 1 (див. вище, а також у розділах 2-5 цього додатку) |  | The scope of work and materials, as well as the technical specifications, are detailed in Specification 1 (see above, as well as in sections 2-5 of this annex) | [224 empty] | Обсяг робіт і матеріалів, а також технічні специфікації детально викладені в Специфікації 1 (див. вище, а також у розділах 2-5 цього додатку) | Обсяг робіт і матеріалів, а також технічні специфікації детально викладені в BoQ – BoQ_ВБР_Червона Людмилівка та в розділах 2–5 цього документа. | Обсяг робіт і матеріалів, а також технічні специфікації детально викладені в BoQ – Додатку BoQ _ВБР_25_Велика Олександрівка та в розділах 2–5 цього документа. | Обсяг робіт і матеріалів, а також технічні специфікації детально викладені в BoQ – Додатку BoQ _ВБР_25_Велика Олександрівка та в розділах 2–5 цього документа.
| 2. Обсяг робіт і поставок: |  | 2. Scope of work and deliveries: | [224 empty] | 2. Обсяг робіт і поставок: | 2. Обсяг робіт і поставок: | 2. Обсяг робіт і поставок:
| · Виробництво (або придбання) однієї водонапірної вежі з характеристиками, що відповідають технічним вимогам і BoQ; |  | · Production (or purchase) of one water tower with characteristics that meet technical requirements and BoQ; | [224 empty] | · Виробництво (або придбання) однієї водонапірної вежі з характеристиками, що відповідають технічним вимогам і BoQ; | · Виробництво (або придбання) однієї водонапірної вежі з характеристиками, що відповідають технічним вимогам і BoQ; | · Виробництво (або придбання) однієї водонапірної вежі з характеристиками, що відповідають технічним вимогам і BoQ;
| · Доставка вежі на місце монтажу, включаючи транспортування та розвантаження; |  | · Delivery of the tower to the installation site, including transportation and unloading; | [224 empty] | · Доставка вежі на місце монтажу, включаючи транспортування та розвантаження; | · Доставка вежі на місце монтажу, включаючи транспортування та розвантаження; | · Доставка вежі на місце монтажу, включаючи транспортування та розвантаження;
| · Будівництво нового фундаменту для вежі; |  | · Construction of a new foundation for the tower; | [224 empty] | · Будівництво нового фундаменту для вежі; | · Будівництво нового фундаменту для вежі; | · Будівництво нового фундаменту для вежі;
| · Встановлення водонапірної башти на фундаменті, включаючи кріплення відтяжками та встановлення заземлювальних анкерів; |  | · Installation of the water tower on the foundation, including fastening with braces and installation of grounding anchors; | [224 empty] | · Встановлення водонапірної башти на фундаменті, включаючи кріплення відтяжками та встановлення заземлювальних анкерів; | · Встановлення водонапірної башти на фундаменті, включаючи кріплення відтяжками та встановлення заземлювальних анкерів; | · Встановлення водонапірної башти на фундаменті, включаючи кріплення відтяжками та встановлення заземлювальних анкерів;
| · Встановлення систем захисту від блискавки; |  | · Installation of lightning protection systems; | [224 empty] | · Встановлення систем захисту від блискавки; | · Встановлення систем захисту від блискавки; | · Встановлення систем захисту від блискавки;
| · Засипання основ вежі ґрунтом висоти до 2,0 метра; |  | · Backfilling the foundations of the tower with soil up to 2.0 meters high; | [224 empty] | · Засипання основ вежі ґрунтом висоти до 2,0 метра; | · Засипання основ вежі ґрунтом висоти до 2,0 метра; | · Засипання основ вежі ґрунтом висоти до 2,0 метра;
| · Підключення вежі до свердловини та водопроводу; |  | · Connecting the tower to the well and water supply; | [224 empty] | · Підключення вежі до свердловини та водопроводу; | · Підключення вежі до свердловини та водопроводу; | · Підключення вежі до свердловини та водопроводу;
| · Гідравлічне випробування встановленої водонапірної башти. |  | · Hydraulic test of the installed water tower. | [224 empty] | · Гідравлічне випробування встановленої водонапірної башти. | · Гідравлічне випробування встановленої водонапірної башти. | · Гідравлічне випробування встановленої водонапірної башти.
| 3. Технічні характеристики водонапірної вежі, її фундаменту та камери розподілу води наведені нижче. |  | 3. The technical characteristics of the water tower, its foundation and water distribution chamber are given below. | [224 empty] | 3. Технічні характеристики водонапірної вежі, її фундаменту та камери розподілу води наведені нижче. | 3. Технічні характеристики водонапірної вежі, її фундаменту та камери розподілу води наведені нижче. | 3. Технічні характеристики водонапірної вежі, її фундаменту та камери розподілу води наведені нижче.
| 3.1 Технічні вимоги до виробництва водонапірної башти: |  | 3.1 Technical requirements for the production of a water tower: | [224 empty] | 3.1 Технічні вимоги до виробництва водонапірної башти: | 3.1 Технічні вимоги до виробництва водонапірної башти: | 3.1 Технічні вимоги до виробництва водонапірної башти:
| · Сталевий водонапірний башт типу Рожновський, модель ВБР-25У, повністю зібраний на заводі, з внутрішнім і зовнішнім арматурою та конструкціями, включаючи відтяжки; |  | · Rozhnovsky-type steel water tower, model VBR-25U, fully assembled at the factory, with internal and external fittings and structures, including guys; | [224 empty] | · Сталевий водонапірний башт типу Рожновський, модель ВБР-25У, повністю зібраний на заводі, з внутрішнім і зовнішнім арматурою та конструкціями, включаючи відтяжки; | · Сталевий водонапірний башт типу Рожновський, модель ВБР-25У, повністю зібраний на заводі, з внутрішнім і зовнішнім арматурою та конструкціями, включаючи відтяжки; | · Сталевий водонапірний башт типу Рожновський, модель ВБР-25У, повністю зібраний на заводі, з внутрішнім і зовнішнім арматурою та конструкціями, включаючи відтяжки;
| · Проєктування вежі на основі стандартного проекту TP 901-5-29 з певними конструктивними змінами, зазначеними нижче; |  | · Tower design based on the TP 901-5-29 standard design with certain structural changes specified below; | [224 empty] | · Проєктування вежі на основі стандартного проекту TP 901-5-29 з певними конструктивними змінами, зазначеними нижче; | · Проєктування вежі на основі стандартного проекту TP 901-5-29 з певними конструктивними змінами, зазначеними нижче; | · Проєктування вежі на основі стандартного проекту TP 901-5-29 з певними конструктивними змінами, зазначеними нижче;
| · Об'єм резервуара: 25 м³; |  | · Tank volume: 25 m³; | [224 empty] | · Об'єм резервуара: 25 м³; | · Об'єм резервуара: 25 м³; | · Об'єм резервуара: 25 м³;
| · Діаметр бака: 2450–3020 мм (залежно від виробничих можливостей виробника); дно резервуара має бути конічним; товщина стінки резервуара: не менше 6 мм; |  | · Tank diameter: 2450–3020 mm (depending on the manufacturer's production capabilities); the bottom of the tank should be conical; tank wall thickness: not less than 6 mm; | [224 empty] | · Діаметр бака: 2450–3020 мм (залежно від виробничих можливостей виробника); дно резервуара має бути конічним; товщина стінки резервуара: не менше 6 мм; | · Діаметр бака: 2450–3020 мм (залежно від виробничих можливостей виробника); дно резервуара має бути конічним; товщина стінки резервуара: не менше 6 мм; | · Діаметр бака: 2450–3020 мм (залежно від виробничих можливостей виробника); дно резервуара має бути конічним; товщина стінки резервуара: не менше 6 мм;
| · Дах резервуара має бути обладнаний оглядовим люком із кришкою, дихальною кришкою, запобіжним поручнем і громовідводом довжиною 1,5 м; |  | · The roof of the tank must be equipped with an inspection hatch with a lid, a breathing cover, a safety handrail and a lightning rod 1.5 m long; | [224 empty] | · Дах резервуара має бути обладнаний оглядовим люком із кришкою, дихальною кришкою, запобіжним поручнем і громовідводом довжиною 1,5 м; | · Дах резервуара має бути обладнаний оглядовим люком із кришкою, дихальною кришкою, запобіжним поручнем і громовідводом довжиною 1,5 м; | · Дах резервуара має бути обладнаний оглядовим люком із кришкою, дихальною кришкою, запобіжним поручнем і громовідводом довжиною 1,5 м;
| · Висота опори вежі: 15 м; товщина стінки нижньої частини опори (перші дві циліндричні секції, 2500–3000 мм) — 8 мм; верхні ділянки — не менше 6 мм; |  | · Tower support height: 15 m; wall thickness of the lower part of the support (the first two cylindrical sections, 2500–3000 mm) — 8 mm; upper sections — at least 6 mm; | [224 empty] | · Висота опори вежі: 15 м; товщина стінки нижньої частини опори (перші дві циліндричні секції, 2500–3000 мм) — 8 мм; верхні ділянки — не менше 6 мм; | · Висота опори вежі: 15 м; товщина стінки нижньої частини опори (перші дві циліндричні секції, 2500–3000 мм) — 8 мм; верхні ділянки — не менше 6 мм; | · Висота опори вежі: 15 м; товщина стінки нижньої частини опори (перші дві циліндричні секції, 2500–3000 мм) — 8 мм; верхні ділянки — не менше 6 мм;
| · Діаметр опори: 1220 мм; |  | · Support diameter: 1220 mm; | [224 empty] | · Діаметр опори: 1220 мм; | · Діаметр опори: 1220 мм; | · Діаметр опори: 1220 мм;
| · Товщина нижньої пластини: 10 мм; діаметр на 100 мм більший за діаметр опори; 8 трикутних ребер (трикутних ребер) мають бути приварені до нижньої плити та підтримки зовні; |  | · Bottom plate thickness: 10mm; diameter 100 mm larger than the diameter of the support; 8 triangular ribs (triangular ribs) must be welded to the bottom plate and support from the outside; | [224 empty] | · Товщина нижньої пластини: 10 мм; діаметр на 100 мм більший за діаметр опори; 8 трикутних ребер (трикутних ребер) мають бути приварені до нижньої плити та підтримки зовні; | · Товщина нижньої пластини: 10 мм; діаметр на 100 мм більший за діаметр опори; 8 трикутних ребер (трикутних ребер) мають бути приварені до нижньої плити та підтримки зовні; | · Товщина нижньої пластини: 10 мм; діаметр на 100 мм більший за діаметр опори; 8 трикутних ребер (трикутних ребер) мають бути приварені до нижньої плити та підтримки зовні;
| · Герметичний оглядовий люк має бути встановлений на опорній колоні, центр люка розташований за 3,00 м над основою вежі; |  | · The sealed inspection hatch must be installed on a support column, the center of the hatch is located 3,00 m above the base of the tower; | [224 empty] | · Герметичний оглядовий люк має бути встановлений на опорній колоні, центр люка розташований за 3,00 м над основою вежі; | · Герметичний оглядовий люк має бути встановлений на опорній колоні, центр люка розташований за 3,00 м над основою вежі; | · Герметичний оглядовий люк має бути встановлений на опорній колоні, центр люка розташований за 3,00 м над основою вежі;
| · Зовнішня драбина з захисною кліткою; |  | · External ladder with protective cage; | [224 empty] | · Зовнішня драбина з захисною кліткою; | · Зовнішня драбина з захисною кліткою; | · Зовнішня драбина з захисною кліткою;
| · Повний комплект розтяжних проводів для кріплення вежі; |  | · A complete set of stretch wires for attaching the tower; | [224 empty] | · Повний комплект розтяжних проводів для кріплення вежі; | · Повний комплект розтяжних проводів для кріплення вежі; | · Повний комплект розтяжних проводів для кріплення вежі;
| · Насадки: вхід води – DN50, вихід води – DN100; усі сопла мають бути з фланцями; |  | · Nozzles: water inlet – DN50, water outlet – DN100; all nozzles must be flanged; | [224 empty] | · Насадки: вхід води – DN50, вихід води – DN100; усі сопла мають бути з фланцями; | · Насадки: вхід води – DN50, вихід води – DN100; усі сопла мають бути з фланцями; | · Насадки: вхід води – DN50, вихід води – DN100; усі сопла мають бути з фланцями;
| · Положення та висоту сопел мають бути підтверджені до виготовлення вежі; |  | · The position and height of the nozzles must be confirmed before the tower is manufactured; | [224 empty] | · Положення та висоту сопел мають бути підтверджені до виготовлення вежі; | · Положення та висоту сопел мають бути підтверджені до виготовлення вежі; | · Положення та висоту сопел мають бути підтверджені до виготовлення вежі;
| · Вода подається до резервуара через верхнє наповнення; внутрішня наповнювальна труба має досягати верхньої частини бака; |  | · Water is supplied to the tank through the top filling; the inner filling pipe must reach the top of the tank; | [224 empty] | · Вода подається до резервуара через верхнє наповнення; внутрішня наповнювальна труба має досягати верхньої частини бака; | · Вода подається до резервуара через верхнє наповнення; внутрішня наповнювальна труба має досягати верхньої частини бака; | · Вода подається до резервуара через верхнє наповнення; внутрішня наповнювальна труба має досягати верхньої частини бака;
| · Переливна труба має розташовуватися у верхній частині головки резервуара, діаметром 50 мм, простягатися на 1,0 м від стінки резервуара; труба має бути оснащена сітчастою сіткою з відстанню не більше 10 мм; |  | · The overflow pipe should be located in the upper part of the tank head, with a diameter of 50 mm, extend 1.0 m from the tank wall; the pipe must be equipped with a mesh mesh with a distance of no more than 10 mm; | [224 empty] | · Переливна труба має розташовуватися у верхній частині головки резервуара, діаметром 50 мм, простягатися на 1,0 м від стінки резервуара; труба має бути оснащена сітчастою сіткою з відстанню не більше 10 мм; | · Переливна труба має розташовуватися у верхній частині головки резервуара, діаметром 50 мм, простягатися на 1,0 м від стінки резервуара; труба має бути оснащена сітчастою сіткою з відстанню не більше 10 мм; | · Переливна труба має розташовуватися у верхній частині головки резервуара, діаметром 50 мм, простягатися на 1,0 м від стінки резервуара; труба має бути оснащена сітчастою сіткою з відстанню не більше 10 мм;
| · Товщина стінки сталевих труб (сопла, наповнювальна труба, переливна труба): DN50 – не менше 4,5 мм; DN100 – не менше 5 мм; |  | · Wall thickness of steel pipes (nozzles, filling pipe, overflow pipe): DN50 – not less than 4.5 mm; DN100 – not less than 5 mm; | [224 empty] | · Товщина стінки сталевих труб (сопла, наповнювальна труба, переливна труба): DN50 – не менше 4,5 мм; DN100 – не менше 5 мм; | · Товщина стінки сталевих труб (сопла, наповнювальна труба, переливна труба): DN50 – не менше 4,5 мм; DN100 – не менше 5 мм; | · Товщина стінки сталевих труб (сопла, наповнювальна труба, переливна труба): DN50 – не менше 4,5 мм; DN100 – не менше 5 мм;
| · Внутрішня драбина; |  | · Internal ladder; | [224 empty] | · Внутрішня драбина; | · Внутрішня драбина; | · Внутрішня драбина;
| · Кронштейни, що утримують лід; |  | · Ice-holding brackets; | [224 empty] | · Кронштейни, що утримують лід; | · Кронштейни, що утримують лід; | · Кронштейни, що утримують лід;
| · Внутрішнє антикорозійне покриття: харчова емаль KO-42 (4 шари), нанесена поверх ґрунтованого металу; |  | · Internal anti-corrosion coating: food-grade enamel KO-42 (4 layers) applied on top of primed metal; | [224 empty] | · Внутрішнє антикорозійне покриття: харчова емаль KO-42 (4 шари), нанесена поверх ґрунтованого металу; | · Внутрішнє антикорозійне покриття: харчова емаль KO-42 (4 шари), нанесена поверх ґрунтованого металу; | · Внутрішнє антикорозійне покриття: харчова емаль KO-42 (4 шари), нанесена поверх ґрунтованого металу;
| · Зовнішнє покриття: ґрунтовка ГФ-021 (2 шари) + лак ПФ-170 з алюмінієвим порошком ПАП-1 (2 шари); |  | · Outer coating: primer GF-021 (2 layers) + varnish PF-170 with aluminum powder PAP-1 (2 layers); | [224 empty] | · Зовнішнє покриття: ґрунтовка ГФ-021 (2 шари) + лак ПФ-170 з алюмінієвим порошком ПАП-1 (2 шари); | · Зовнішнє покриття: ґрунтовка ГФ-021 (2 шари) + лак ПФ-170 з алюмінієвим порошком ПАП-1 (2 шари); | · Зовнішнє покриття: ґрунтовка ГФ-021 (2 шари) + лак ПФ-170 з алюмінієвим порошком ПАП-1 (2 шари);
| · Підземна частина опорної колони має бути оброблена армованою бітумно-полімерною гідроізоляцією висоти до 2,5 м; |  | · The underground part of the support column must be treated with reinforced bitumen-polymer waterproofing up to 2.5 m high; | [224 empty] | · Підземна частина опорної колони має бути оброблена армованою бітумно-полімерною гідроізоляцією висоти до 2,5 м; | · Підземна частина опорної колони має бути оброблена армованою бітумно-полімерною гідроізоляцією висоти до 2,5 м; | · Підземна частина опорної колони має бути оброблена армованою бітумно-полімерною гідроізоляцією висоти до 2,5 м;
| · Монтажні елементи (накладки, підйомні вушки тощо) слід зварювати перед нанесенням антикорозійного покриття. |  | · Mounting elements (pads, lifting lugs, etc.) should be welded before applying the anti-corrosion coating. | [224 empty] | · Монтажні елементи (накладки, підйомні вушки тощо) слід зварювати перед нанесенням антикорозійного покриття. | · Монтажні елементи (накладки, підйомні вушки тощо) слід зварювати перед нанесенням антикорозійного покриття. | · Монтажні елементи (накладки, підйомні вушки тощо) слід зварювати перед нанесенням антикорозійного покриття.
| 3.2 Технічні вимоги до фундаменту: |  | 3.2 Technical requirements for the foundation: | [224 empty] | 3.2 Технічні вимоги до фундаменту: | 3.2 Технічні вимоги до фундаменту: | 3.2 Технічні вимоги до фундаменту:
| · Фундамент вежі має складатися з монолітного залізобетонного блоку розмірами 3500 × 3500 × 1000 мм (Л × З × В). Бетонна оцінка: B15; |  | · The foundation of the tower should consist of a monolithic reinforced concrete block with dimensions of 3500 × 3500 × 1000 mm (L × S × V). Concrete grade: B15; | [224 empty] | · Фундамент вежі має складатися з монолітного залізобетонного блоку розмірами 3500 × 3500 × 1000 мм (Л × З × В). Бетонна оцінка: B15; | · Фундамент вежі має складатися з монолітного залізобетонного блоку розмірами 3500 × 3500 × 1000 мм (Л × З × В). Бетонна оцінка: B15; | · Фундамент вежі має складатися з монолітного залізобетонного блоку розмірами 3500 × 3500 × 1000 мм (Л × З × В). Бетонна оцінка: B15;
| · Арматура фундаменту повинна включати вертикальні арматурні сітки вздовж периметра з арматури A-II товщиною Ø12 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм, а також горизонтальні арматурні сітки з арматури A-II товщиною Ø14 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм як у верхній, так і в нижній зонах фундаменту; |  | · Foundation reinforcement should include vertical reinforcement meshes along the perimeter made of reinforcement A-II with a thickness of Ø12 mm with a mesh spacing of 300 × 300 mm, as well as horizontal reinforcement meshes made of A-II reinforcement with a thickness of Ø14 mm with a mesh spacing of 300 × 300 mm in both the upper and lower zones of the foundation; | [224 empty] | · Арматура фундаменту повинна включати вертикальні арматурні сітки вздовж периметра з арматури A-II товщиною Ø12 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм, а також горизонтальні арматурні сітки з арматури A-II товщиною Ø14 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм як у верхній, так і в нижній зонах фундаменту; | · Арматура фундаменту повинна включати вертикальні арматурні сітки вздовж периметра з арматури A-II товщиною Ø12 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм, а також горизонтальні арматурні сітки з арматури A-II товщиною Ø14 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм як у верхній, так і в нижній зонах фундаменту; | · Арматура фундаменту повинна включати вертикальні арматурні сітки вздовж периметра з арматури A-II товщиною Ø12 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм, а також горизонтальні арматурні сітки з арматури A-II товщиною Ø14 мм з відстанню між сітками 300 × 300 мм як у верхній, так і в нижній зонах фундаменту;
| · Фундамент має складатися з ущільненого ґрунту з шаром утрамбованого подрібненого каменю (фракція 20–40 мм); |  | · The foundation should consist of compacted soil with a layer of compacted crushed stone (fraction 20–40 mm); | [224 empty] | · Фундамент має складатися з ущільненого ґрунту з шаром утрамбованого подрібненого каменю (фракція 20–40 мм); | · Фундамент має складатися з ущільненого ґрунту з шаром утрамбованого подрібненого каменю (фракція 20–40 мм); | · Фундамент має складатися з ущільненого ґрунту з шаром утрамбованого подрібненого каменю (фракція 20–40 мм);
| · Гідроізоляція має бути нанесена на всі поверхні фундаменту, що контактують із ґрунтом; |  | · Waterproofing should be applied to all foundation surfaces in contact with the soil; | [224 empty] | · Гідроізоляція має бути нанесена на всі поверхні фундаменту, що контактують із ґрунтом; | · Гідроізоляція має бути нанесена на всі поверхні фундаменту, що контактують із ґрунтом; | · Гідроізоляція має бути нанесена на всі поверхні фундаменту, що контактують із ґрунтом;
| · Вбудовані анкерні елементи для фіксації вежі (проєктування та планування) повинні відповідати стандартному проєкту TP 901-5-29. |  | · Built-in anchor elements for fixing the tower (design and planning) must comply with the standard design TP 901-5-29. | [224 empty] | · Вбудовані анкерні елементи для фіксації вежі (проєктування та планування) повинні відповідати стандартному проєкту TP 901-5-29. | · Вбудовані анкерні елементи для фіксації вежі (проєктування та планування) повинні відповідати стандартному проєкту TP 901-5-29. | · Вбудовані анкерні елементи для фіксації вежі (проєктування та планування) повинні відповідати стандартному проєкту TP 901-5-29.
| 3.3 Якірне кріплення веж |  | 3.3 Anchoring the towers | [224 empty] | 3.3 Якірне кріплення веж | 3.3 Якірне кріплення веж | 3.3 Якірне кріплення веж
| · Вежа кріпиться до фундаменту шляхом приварювання основної плити вежі до сталевих елементів, вбудованих у бетонний фундамент. |  | · The tower is attached to the foundation by welding the tower's base plate to steel elements embedded in the concrete foundation. | [224 empty] | · Вежа кріпиться до фундаменту шляхом приварювання основної плити вежі до сталевих елементів, вбудованих у бетонний фундамент. | · Вежа кріпиться до фундаменту шляхом приварювання основної плити вежі до сталевих елементів, вбудованих у бетонний фундамент. | · Вежа кріпиться до фундаменту шляхом приварювання основної плити вежі до сталевих елементів, вбудованих у бетонний фундамент.
| · Крім того, встановлюють три відтяжки і кріплять до залізобетонних блоків для забезпечення додаткової стійкості. Відтяжкові дроти виготовлені з оцинкованого сталевого троса діаметром Ø14 мм, оснащені турнірами M20 (тип «вилка-вилка»). |  | · In addition, three guy lines are installed and attached to reinforced concrete blocks to provide additional stability. The guy wires are made of galvanized steel cable with a diameter of Ø14 mm, equipped with M20 tournaments (plug-and-fork type). | [224 empty] | · Крім того, встановлюють три відтяжки і кріплять до залізобетонних блоків для забезпечення додаткової стійкості. Відтяжкові дроти виготовлені з оцинкованого сталевого троса діаметром Ø14 мм, оснащені турнірами M20 (тип «вилка-вилка»). | · Крім того, встановлюють три відтяжки і кріплять до залізобетонних блоків для забезпечення додаткової стійкості. Відтяжкові дроти виготовлені з оцинкованого сталевого троса діаметром Ø14 мм, оснащені турнірами M20 (тип «вилка-вилка»). | · Крім того, встановлюють три відтяжки і кріплять до залізобетонних блоків для забезпечення додаткової стійкості. Відтяжкові дроти виготовлені з оцинкованого сталевого троса діаметром Ø14 мм, оснащені турнірами M20 (тип «вилка-вилка»).
| · Анкерні блоки виготовлені з залізобетону (клас B15) з арматурним каркасом типу 12-AII. Кожен анкерний блок має розміри 2000 × 400 × 500 мм (довжина × ширина × висота) і встановлюється на глибині 2000 мм, виміряється до нижньої частини блоку. |  | · The anchor blocks are made of reinforced concrete (class B15) with a reinforcing cage of type 12-AII. Each anchor block has dimensions of 2000 × 400 × 500 mm (length × width × height) and is installed at a depth of 2000 mm, measured to the bottom of the block. | [224 empty] | · Анкерні блоки виготовлені з залізобетону (клас B15) з арматурним каркасом типу 12-AII. Кожен анкерний блок має розміри 2000 × 400 × 500 мм (довжина × ширина × висота) і встановлюється на глибині 2000 мм, виміряється до нижньої частини блоку. | · Анкерні блоки виготовлені з залізобетону (клас B15) з арматурним каркасом типу 12-AII. Кожен анкерний блок має розміри 2000 × 400 × 500 мм (довжина × ширина × висота) і встановлюється на глибині 2000 мм, виміряється до нижньої частини блоку. | · Анкерні блоки виготовлені з залізобетону (клас B15) з арматурним каркасом типу 12-AII. Кожен анкерний блок має розміри 2000 × 400 × 500 мм (довжина × ширина × висота) і встановлюється на глибині 2000 мм, виміряється до нижньої частини блоку.
| 3.4 Встановлення захисту від блискавки |  | 3.4 Installing the Lightning Protection | [224 empty] | 3.4 Встановлення захисту від блискавки | 3.4 Встановлення захисту від блискавки | 3.4 Встановлення захисту від блискавки
| · У центрі даху башти встановлюється громовідвод висотою не менше 1,5 метра, виготовлений із круглої сталі з мінімальним діаметром 12 мм, який безпосередньо приварюється до конструкції даху. |  | · In the center of the roof of the tower, a lightning rod with a height of at least 1.5 meters is installed, made of round steel with a minimum diameter of 12 mm, which is directly welded to the roof structure. | [224 empty] | · У центрі даху башти встановлюється громовідвод висотою не менше 1,5 метра, виготовлений із круглої сталі з мінімальним діаметром 12 мм, який безпосередньо приварюється до конструкції даху. | · У центрі даху башти встановлюється громовідвод висотою не менше 1,5 метра, виготовлений із круглої сталі з мінімальним діаметром 12 мм, який безпосередньо приварюється до конструкції даху. | · У центрі даху башти встановлюється громовідвод висотою не менше 1,5 метра, виготовлений із круглої сталі з мінімальним діаметром 12 мм, який безпосередньо приварюється до конструкції даху.
| · Провідником води є сам корпус башти, який побудований як повністю зварена сталева конструкція, що забезпечує безперервну електропровідність. |  | · The conductor of water is the tower body itself, which is built as a fully welded steel structure that provides continuous electrical conductivity. | [224 empty] | · Провідником води є сам корпус башти, який побудований як повністю зварена сталева конструкція, що забезпечує безперервну електропровідність. | · Провідником води є сам корпус башти, який побудований як повністю зварена сталева конструкція, що забезпечує безперервну електропровідність. | · Провідником води є сам корпус башти, який побудований як повністю зварена сталева конструкція, що забезпечує безперервну електропровідність.
| · Система заземлення має розташовуватися на відстані 1–1,5 метра від фундаменту вежі. Він має трикутну форму, складається з: |  | · The grounding system should be located at a distance of 1-1.5 meters from the foundation of the tower. It has a triangular shape, consists of: | [224 empty] | · Система заземлення має розташовуватися на відстані 1–1,5 метра від фундаменту вежі. Він має трикутну форму, складається з: | · Система заземлення має розташовуватися на відстані 1–1,5 метра від фундаменту вежі. Він має трикутну форму, складається з: | · Система заземлення має розташовуватися на відстані 1–1,5 метра від фундаменту вежі. Він має трикутну форму, складається з:
| · Три сталеві стрижні, кожен діаметром 16 мм і довжиною 3 метри |  | · Three steel rods, each 16 mm in diameter and 3 meters long | [224 empty] | · Три сталеві стрижні, кожен діаметром 16 мм і довжиною 3 метри | · Три сталеві стрижні, кожен діаметром 16 мм і довжиною 3 метри | · Три сталеві стрижні, кожен діаметром 16 мм і довжиною 3 метри
| · Одна сталева смуга, розміром 4×40 мм і довжиною 12 метрів |  | · One steel strip, measuring 4×40 mm and 12 meters long | [224 empty] | · Одна сталева смуга, розміром 4×40 мм і довжиною 12 метрів | · Одна сталева смуга, розміром 4×40 мм і довжиною 12 метрів | · Одна сталева смуга, розміром 4×40 мм і довжиною 12 метрів
| · Для з'єднання вежі з заземлювальною системою передбачено дві сталеві смуги (4×40 мм). |  | · To connect the tower to the grounding system, two steel strips (4×40 mm) are provided. | [224 empty] | · Для з'єднання вежі з заземлювальною системою передбачено дві сталеві смуги (4×40 мм). | · Для з'єднання вежі з заземлювальною системою передбачено дві сталеві смуги (4×40 мм). | · Для з'єднання вежі з заземлювальною системою передбачено дві сталеві смуги (4×40 мм).
| · Усі з'єднання мають здійснюватися зварюванням для забезпечення надійної електричної цілісності. |  | · All connections must be welded to ensure reliable electrical integrity. | [224 empty] | · Усі з'єднання мають здійснюватися зварюванням для забезпечення надійної електричної цілісності. | · Усі з'єднання мають здійснюватися зварюванням для забезпечення надійної електричної цілісності. | · Усі з'єднання мають здійснюватися зварюванням для забезпечення надійної електричної цілісності.
| 4. Інші вимоги |  | 4. Other requirements | [224 empty] | 4. Інші вимоги | 4. Інші вимоги | 4. Інші вимоги
| Усі матеріали, обладнання та обладнання мають надавати підрядник. Усі роботи мають виконуватися відповідно до Державних будівельних норм, державних стандартів та іншої відповідної національної нормативної та технічної документації, що діє в Україні. |  | All materials, equipment and equipment must be provided by the contractor. All work must be carried out in accordance with the State Building Codes, state standards and other relevant national regulatory and technical documentation in force in Ukraine. | [224 empty] | Усі матеріали, обладнання та обладнання мають надавати підрядник. Усі роботи мають виконуватися відповідно до Державних будівельних норм, державних стандартів та іншої відповідної національної нормативної та технічної документації, що діє в Україні. | Усі матеріали, обладнання та обладнання мають надавати підрядник. Усі роботи мають виконуватися відповідно до Державних будівельних норм, державних стандартів та іншої відповідної національної нормативної та технічної документації, що діє в Україні. | Усі матеріали, обладнання та обладнання мають надавати підрядник. Усі роботи мають виконуватися відповідно до Державних будівельних норм, державних стандартів та іншої відповідної національної нормативної та технічної документації, що діє в Україні.
| Підрядник відповідає за безпеку праці, включаючи використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), попереджувальних знаків та вивезення будівельного сміття з майданчика. |  | The contractor is responsible for occupational safety, including the use of personal protective equipment (PPE), warning signs, and the removal of construction debris from the site. | [224 empty] | Підрядник відповідає за безпеку праці, включаючи використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), попереджувальних знаків та вивезення будівельного сміття з майданчика. | Підрядник відповідає за безпеку праці, включаючи використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), попереджувальних знаків та вивезення будівельного сміття з майданчика. | Підрядник відповідає за безпеку праці, включаючи використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), попереджувальних знаків та вивезення будівельного сміття з майданчика.
| Після завершення монтажу та підключення водонапірних веж підрядник проведе гідравлічне випробування веж і секцій трубопроводів. У разі будь-яких протікання підрядник має провести ремонтні роботи на місці для усунення дефектів. |  | After the installation and connection of the water towers are completed, the contractor will perform a hydraulic test of the towers and pipeline sections. In the event of any leaks, the contractor must carry out on-site repair work to eliminate defects. | [224 empty] | Після завершення монтажу та підключення водонапірних веж підрядник проведе гідравлічне випробування веж і секцій трубопроводів. У разі будь-яких протікання підрядник має провести ремонтні роботи на місці для усунення дефектів. | Після завершення монтажу та підключення водонапірних веж підрядник проведе гідравлічне випробування веж і секцій трубопроводів. У разі будь-яких протікання підрядник має провести ремонтні роботи на місці для усунення дефектів. | Після завершення монтажу та підключення водонапірних веж підрядник проведе гідравлічне випробування веж і секцій трубопроводів. У разі будь-яких протікання підрядник має провести ремонтні роботи на місці для усунення дефектів.
| Після завершення всіх робіт Підрядник має надати: |  | Upon completion of all work, the Contractor shall provide: | [224 empty] | Після завершення всіх робіт Підрядник має надати: | Після завершення всіх робіт Підрядник має надати: | Після завершення всіх робіт Підрядник має надати:
| · Паспорт виробника для водонапірної вежі |  | · Manufacturer's passport for water tower | [224 empty] | · Паспорт виробника для водонапірної вежі | · Паспорт виробника для водонапірної вежі | · Паспорт виробника для водонапірної вежі
| · Паспорти, сертифікати якості та сертифікати відповідності для всіх матеріалів і обладнання |  | · Passports, quality certificates and certificates of conformity for all materials and equipment | [224 empty] | · Паспорти, сертифікати якості та сертифікати відповідності для всіх матеріалів і обладнання | · Паспорти, сертифікати якості та сертифікати відповідності для всіх матеріалів і обладнання | · Паспорти, сертифікати якості та сертифікати відповідності для всіх матеріалів і обладнання
| · Санітарні та епідеміологічні висновки експертів для всіх використаних матеріалів і продуктів. |  | · Sanitary and epidemiological expert opinions for all materials and products used. | [224 empty] | · Санітарні та епідеміологічні висновки експертів для всіх використаних матеріалів і продуктів. | · Санітарні та епідеміологічні висновки експертів для всіх використаних матеріалів і продуктів. | · Санітарні та епідеміологічні висновки експертів для всіх використаних матеріалів і продуктів.
| 5. Гарантійні зобов'язання |  | 5. Warranty obligations | [224 empty] | 5. Гарантійні зобов'язання | 5. Гарантійні зобов'язання | 5. Гарантійні зобов'язання
| Мінімальна гарантія на 12 місяців застосовується на всі роботи та матеріали. |  | A minimum warranty of 12 months applies to all work and materials. | [224 empty] | Мінімальна гарантія на 12 місяців застосовується на всі роботи та матеріали. | Мінімальна гарантія на 12 місяців застосовується на всі роботи та матеріали. | Мінімальна гарантія на 12 місяців застосовується на всі роботи та матеріали.
| Будь-які дефекти, виявлені протягом гарантійного періоду, підрядником мають бути усунені за його власний кошт і в найкоротші терміни. |  | Any defects found during the warranty period must be eliminated by the contractor at his own expense and as soon as possible. | [224 empty] | Будь-які дефекти, виявлені протягом гарантійного періоду, підрядником мають бути усунені за його власний кошт і в найкоротші терміни. | Будь-які дефекти, виявлені протягом гарантійного періоду, підрядником мають бути усунені за його власний кошт і в найкоротші терміни. | Будь-які дефекти, виявлені протягом гарантійного періоду, підрядником мають бути усунені за його власний кошт і в найкоротші терміни.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РЕКОМЕНДОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ACTED GENERAL CONDITIONS RECOMMENDED BY ACTED | [5 empty] | ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА (зазначте ваші умови) / BIDDER'S PROPOSAL (specify your conditions)
ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ VALIDITY OF THE OFFER |  | Пропозиція повинна бути дійсною не менше 3 місяців Bids must be valid for at least 3 months
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН WARRANTY PERIOD |  | Пропозиції з гарантією на виконані роботи, використані матеріали, обладнання та вироби терміном менше одного року з моменту завершення робіт відхилятимуться / Proposals with a guarantee for the work performed, materials, equipment and products used for a period of less than one year from the date of completion of the work will be rejected
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, НАДІЙНІСТЬ, НАЯВНІСТЬ ТЕХНІКИ, ІНСТРУМЕНТІВ, КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ, ТОЩО PROFESSIONALISM, RELIABILITY, AVAILABILITY OF EQUIPMENT, TOOLS, QUALIFIED STAFF, ETC. |  | НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНІВ, ТЕХНІКИ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ, А ТАКОЖ ДОКУПНЕТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ОФІСУ, СКЛАДУ, ІНШИХ ПРИМІЩЕНЬ PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF SPECIAL EQUIPMENT, TOOLS, AND MACHINERY REQUIRED FOR THE PERFORMANCE OF THE WORKS, AS WELL AS DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF AN OFFICE, WAREHOUSE, OR OTHER PREMISES.
НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ (сертифікат про екологічність постачання, зелені ініціативи, поводження з відходами або аналогічну систему, акредитовану в Україні). PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS (certificate of environmental friendliness of supplies, green initiatives, waste management or a similar system accredited in Ukraine).
НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF QUALIFIED PERSONNEL
УМОВИ ОПЛАТИ TERMS OF PAYMENT |  | 100% після виконання замовлення, або оплата не більше, ніж трьома частинами та не більше 60% до завершення робіт, але не більше ніж 50% до початку робіт / 100% upon fulfillment of the order, or payment in no more than three installments and no more than 60% before completion of the work, but not more than 50% before the start of the works
Дата підписання / Date of signing:
Ім’я уповноваженого представника Учасника / Name of Bidder’s Authorized Representative: |  |  |  | Підпис та печатка: Authorized signature and stamp: