ДОДАТОК 4 КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Подано:

Повна офіційна назва підприємства (Учасника) :

Заповнюється учасником

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР

| Номер тендеру | 04 LOT SUP O1 |
| --- | --- |
| Донор | Medair – міжнародна гуманітарна організація зі штаб-квартирою в Швейцарії |
| Предмет закупівлі | LOT1 м. Шостка Закупівля, встановлення та пусконалагодження Комплекту гібридної електричної станції (гібридний інвертор з потужністю не менше 50 кВт та акумуляторною системою з номінальною місткістю не менше 60 кВт/год) LOT2 м. Суми Закупівля, встановлення та пусконалагодження Комплекту гібридної електричної станції (гібридний інвертор з потужністю не менше 20 кВт та акумуляторною системою з номінальною місткістю не менше 60 кВт/год) |

1. ЗАГАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

Після ознайомлення з вашою тендерною документацією від 11. 05. 2026 року та детального вивчення тендерної документації, ми згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.

2. КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Лот №1  Комплект гібридної електричної станції з інвертором та зовнішніми акумуляторами

| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: 1. Зазначення відповідності вимогам Замовника (торгова назва товару/комплектуючої; конкретні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трифазний гібридний інвертор |  |  |  |
| 3.1.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 3.1.2 | Тип | Трифазний високовольтний гібридний інвертор |  |
| 3.1.3 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: | не менше 50 |  |
| 3.1.4 | Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: | не менше 55 |  |
| 3.1.5 | MPPТ трекери: | не менше ніж 4, діапазон напруги від 150 до 850В |  |
| 3.1.6 | Максимальна загальна вхідна потужність сонячного поля: | не менше ніж 80kW |  |
| 3.1.7 | Можливість паралельного підключення | Можливість паралельного підключення до інвертору DEYE 50K-SG01HP3 |  |
| 3.1.8 | Робота з генератором | Підтримка накопичення електроенергії від дизельного генератора, наявність окремого входу |  |
| 3.1.9 | Тип акумуляторів та напруга, В | літій-залізо-фосфатна (LiFePO4), від 160 до 800В |  |
| 3.1.10 | Режим роботи від акумулятора | Самоадаптація до BMS, Можливість гнучкого налаштування режимів заряджання та розряджання акумуляторів акумуляторів |  |
| 3.1.11 | Ступінь захисту | не гірше ніж ІР 65 |  |
| 3.1.12 | Розміри: |  |  |
| - ширина, мм |  | не менше 500 – не більше 650 |  |
| - висота, мм |  | не менше 870 – не більше 950 |  |
| - глибина, мм |  | не менше 270 – не більше 350 |  |
| 3.1.13 | Вага, кг | не більше 90 |  |
| 3.1.14 | Тип охолодження | Розумне охолодження |  |
| 3.1.15 | Меню керування інвертором | на українській мові |  |
| 3.1.16 | Гарантійні зобов’язання (гарантія), років | не менше ніж 5 |  |
| 2. Акумуляторна батарея |  |  |  |
| 3.2.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 3.2.2 | Тип | Високовольтний літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |  |
| 3.2.3 | Номінальна напруга, В | не менше 600 |  |
| 3.2.4 | Номінальна місткість (потужність), кВт/год | не менше 60 |  |
| 3.2.5 | Корисна ємність, кВт/год | не менше 55 |  |
| 3.2.6 | Підтримка видів зв’язку | RS485, CAN |  |
| 3.2.7 | Рекомендований струм заряду | Не менше ніж 50А |  |
| 3.2.8 | Кількість циклів заряд / розряд | Не менше ніж 6000 |  |
| 3.2.9 | Розміри системи накопичення обумовлені розміром приміщення: |  |  |
| - ширина, см |  | не менше 50 – не більше 90 |  |
| - довжина, см |  | не менше 50 – не більше 90 |  |
| - висота, см |  | не менше 100 – не більше 230 |  |
| 3.2.10 | Вага, кг | не більше 900 |  |
| 3.2.11 | Комплект поставки | В комплект поставки повинні входити всі необхідні кабелі для підключення акумулятора до інвертора на відстані 5м |  |
| 3.2.12 | Гарантійні зобов’язання (гарантія), років | не менше 5 років |  |
| 6. Щит захисту АС |  |  |  |
| 3.3.1 | Щит | 1 шт | Заповнюється учасником |
| 3.3.2 | Ступінь захисту | не гірше ІР 55 |  |
| 3.3.3 | Розміри: |  |  |
| - ширина, мм |  | не менше 600 – не більше 800 |  |
| - висота, мм |  | не менше 800 – не більше 1200 |  |
| - глибина, мм |  | не менше 250 – не більше 400 |  |
| 3.3.4 | Щит захисту включає в себе: |  |  |
| - Модульний автоматичний вимикач, номінал та характеристики згідно рекомендаціям виробника обладнання |  | 2 |  |
| - Перемимикач-навантаження 1-0-2, номінал та характеристики згідно рекомендаціям виробника обладнання |  | 1 |  |
| Монтажні роботи |  |  |  |
| 1) встановити інвертор та акумулятор у відведеному приміщенні 2) Підключити встановлену систему до ГРЩ. Довжина кабельної лінії від ГРЩ до місця встановлення інвертора - 3м.. Переріз та марка кабельно-провідникової продукції визначається постачальником згідно ПУЕ та рекомендацій виробника 3) Підключити критичних споживачів (визначає замовник на об’єкті) 4) Налаштувати систему з пріоритетом «мережа-батарея» 5) Провести інструктаж з користування обладнанням |  |  | Заповнюється учасником |

Лот №2-  Комплект гібридної електричної станції з інвертором та зовнішніми акумуляторами

| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: Зазначення відповідності вимогам Замовника (торгова назва товару/комплектуючої; конкретні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трифазний гібридний інвертор |  |  |  |
| 3.1.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 3.1.2 | Тип | Трифазний високовольтний гібридний інвертор |  |
| 3.1.3 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: | не менше 20 |  |
| 3.1.4 | Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: | не менше 22 |  |
| 3.1.5 | MPPТ трекери: | не менше ніж 2+2, діапазон напруги від 500 до 850В |  |
| 3.1.6 | Максимальна загальна вхідна потужність сонячного поля: | не менше ніж 30kW |  |
| 3.1.7 | Можливість паралельного підключення | Можливість паралельного підключення до інвертору DEYE 30K-SG05HP3 |  |
| 3.1.8 | Робота з генератором | Підтримка накопичення електроенергії від дизельного генератора, наявність окремого входу |  |
| 3.1.9 | Тип акумуляторів та напруга, В | літій-залізо-фосфатна (LiFePO4), від 160 до 800В |  |
| 3.1.10 | Режим роботи від акумулятора | Самоадаптація до BMS, Можливість гнучкого налаштування режимів заряджання та розряджання акумуляторів |  |
| 3.1.11 | Ступінь захисту | не гірше ніж ІР 65 |  |
| 3.1.12 | Розміри: |  |  |
| - ширина, мм |  | не менше 400 – не більше 650 |  |
| - висота, мм |  | не менше 600 – не більше 950 |  |
| - глибина, мм |  | не менше 200 – не більше 350 |  |
| 3.1.14 | Тип охолодження | Розумне охолодження |  |
| 3.1.15 | Меню керування інвертором | на українській мові |  |
| 3.1.16 | Гарантійні зобов’язання (гарантія), років | не менше ніж 5 |  |
| 2. Акумуляторна батарея |  |  |  |
| 3.2.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 3.2.2 | Тип | Високовольтний літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |  |
| 3.2.3 | Номінальна напруга, В | не менше 600 |  |
| 3.2.4 | Номінальна місткість (потужність), кВт/год | не менше 60 |  |
| 3.2.5 | Корисна ємність, кВт/год | не менше 55 |  |
| 3.2.6 | Підтримка видів зв’язку | RS485, CAN |  |
| 3.2.7 | Рекомендований струм заряду | Не менше ніж 50А |  |
| 3.2.8 | Кількість циклів заряд / розряд | Не менше ніж 6000 |  |
| 3.2.9 | Розміри системи накопичення обумовлені розміром приміщення: |  |  |
| - ширина, см |  | не менше 50 – не більше 90 |  |
| - довжина, см |  | не менше 50 – не більше 90 |  |
| - висота, см |  | не менше 100 – не більше 240 |  |
| 3.2.10 | Вага, кг | не більше 900 |  |
| 3.2.11 | Комплект поставки | В комплект поставки повинні входити всі необхідні кабелі для підключення акумулятора до інвертора на відстані 5м |  |
| 3.2.12 | Гарантійні зобов’язання (гарантія) | не менше 5 років від авторизованого сервісного центру в Україні |  |
| 6. Щит захисту АС |  |  |  |
| 3.3.1 | Щит | 1 шт | Заповнюється учасником |
| 3.3.2 | Ступінь захисту | не гірше ІР 55 |  |
| 3.3.3 | Розміри: |  |  |
| - ширина, мм |  | не менше 600 – не більше 800 |  |
| - висота, мм |  | не менше 800 – не більше 1200 |  |
| - глибина, мм |  | не менше 250 – не більше 400 |  |
| 3.3.4 | Щит захисту включає в себе: |  |  |
| - Модульний автоматичний вимикач, номінал та характеристики згідно рекомендаціям виробника обладнання |  | 2 |  |
| - Перемимикач-навантаження 1-0-2, номінал та характеристики згідно рекомендаціям виробника обладнання |  | 1 |  |
| Монтажні роботи |  |  |  |
| 1) встановити інвертор та акумулятор у відведеному приміщенні 2) Підключити встановлену систему до ГРЩ. Довжина кабельної лінії від ГРЩ до місця встановлення інвертора - 9м.. Переріз та марка кабельно-провідникової продукції визначається постачальником згідно ПУЕ та рекомендацій виробника 3) Підключити критичних споживачів (визначає замовник на об’єкті) 4) Налаштувати систему з пріоритетом «мережа-батарея» 5) Провести інструктаж з користування обладнанням |  |  | Заповнюється учасником |

3. ЗАЯВА УЧАСНИКА

Підписуючи цей документ, Учасник підтверджує, що:

ознайомлений з тендерною документацією та приймає всі умови без застережень
пропозиція є дійсною протягом 30 календарних днів
має необхідні ресурси та досвід та у разі визначення переможцем зобов’язується виконати договір відповідно до умов

| ПІБ | Заповнюється учасником |
| --- | --- |
| Посада | Заповнюється учасником |
| Дата | Заповнюється учасником |
| Підпис |  |
| Печатка |  |

ПРИМІТКА

Інформація, надана Учасником, може бути використана Замовником виключно з метою оцінки пропозиції та визначення переможця.

Надання недостовірної інформації може бути підставою для відхилення пропозиції або розірвання договору.