## 47 SUP 05 RFQ
ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Постачальникам пропонується заповнити наведену нижче форму. Технічні специфікації є обов'язковими як мінімальні стандарти та будуть єдиною основою для Замовника для оцінки технічної відповідності запропонованого обладнання. Відхилення від специфікацій можуть розглядатися лише в тому випадку, якщо це вважається найкращим в інтересах Замовника.
Назви виробників, каталожні номери та позначення моделей, що містяться у списку, наведені лише для довідки. Цінові пропозиції на інше обладнання, еквівалентне за функціональністю, якістю та продуктивністю переліченому, будуть розглянуті повністю.
Ціну, назву, технічні характеристики запропонованого товару вводить постачальник
46 SUP 54 / 47 SUP 12 RFQ
Після ознайомлення з цим Запитом на комерційну пропозицію 46 SUP 10 RFQ від імені моєї компанії/бізнесу, я цим: • Приймаю без обмежень усі положення Запиту на комерційну пропозицію, включаючи Загальні положення та умови договорів на постачання – версія 5 2020 року з додатками. • Засвідчую, що я/ми не підтримуємо терористів чи терористичну діяльність, а також не схвалюємо використання тероризму. • За умови укладення контракту з Замовником, ми цим зобов'язуємося поставити будь-які або всі товари за запропонованою ціною та доставити їх до визначених пунктів у зазначений вище термін доставки. • Засвідчую та підтверджую, що ми відповідаємо критеріям прийнятності, зазначеним в інструкціях. • Засвідчую та підтверджую дотримання Кодексу поведінки підрядників, що додається до цього Запиту на цінову пропозицію. • Ця декларація буде підтверджена в Контракті, а неправдиві дані вважатимуться підставою для розірвання.
№ | Опис /Desctiption | Назва запропонованого товару /Name of the proposed goods | Технічні характеристики запропонованого товару / Technical specifications of the proposed goods | Одиниця / Unit | Кількість / Number | Ціна за одиницю (грн) / Price per unit (UAH) | Сума (грн) / Amount (UAH) | Термін постачання/ Delivery time.
1 | Гібридний інвертор 15 kW, 3-фазний / Hybrid inverter 15 kW, 3-phase |  | Трифазний гібридний інвертор номінальною потужністю ≥ 15 кВт із чистою синусоїдою на виході (380/400 В). Має гібридну топологію та підтримує роботу з високовольтними акумуляторними системами в діапазоні напруги від 150 до 800 В. Максимальний коефіцієнт корисної дії (Efficiency) становить ≥ 97%. Клас захисту корпусу IP65. Інвертор оснащений вбудованим зарядним пристроєм, підтримує можливість паралельного підключення декількох одиниць обладнання для масштабування потужності, а також інтегровані інтерфейси зв'язку WiFi, RS485 та CAN для моніторингу та керування. Модель: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 або еквівалент. A three-phase hybrid inverter with a rated capacity of ≥ 15 kW and a pure sine wave output (380/400 V). It features a hybrid topology and supports integration with high-voltage battery systems within an input voltage range of 150 to 800 V. The maximum efficiency is ≥ 97%. The enclosure protection class is IP20. The inverter is equipped with a built-in battery charger, supports parallel operation capability for power scaling, and includes integrated WiFi, RS485, and CAN communication interfaces for monitoring and control. Model: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 or equivalent. | шт / unit | 8
2 | Літієва акумуляторна батарея ~5 kWh / Lithium battery module ~5 kWh |  | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумуляторний модуль номінальною ємністю ≥ 5.12 кВ*год (100 А*год) та номінальною напругою 51.2 В. Призначений для збирання у високовольтні стеки та повністю сумісний із системами керування BMS за протоколами зв'язку. Розрахунковий життєвий цикл становить ≥ 6000 робочих циклів (Cycle life). Клас захисту корпусу IP20. Ефективний діапазон робочих температур становить від -10 °C до +50 °C. Модель: Deye BOS-G PRO 5.12 kWh або еквівалент. A Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery module with a rated capacity of ≥ 5.12 kWh (100 Ah) and a nominal voltage of 51.2 V. It is specifically designed for integration into high-voltage stacks and features full compatibility with external BMS controllers. The rated cycle life is ≥ 6000 cycles. The enclosure protection class is IP20. The effective operating temperature range is from -10 °C to +50 °C. Model: Deye BOS-G PRO 5.12 kWh or equivalent. | шт / unit | 78
3 | BMS контролер високовольтної батареї / Battery BMS controller |  | Інтелектуальний блок керування та моніторингу (BMS) для високовольтних акумуляторних систем із робочим діапазоном напруги від 200 до 1000 В постійного струму (VDC) та номінальним струмом ≥ 100 А. Забезпечує комплексний захист системи від перезаряду, глибокого розряду та критичних температурних коливань. Підтримує передачу даних та синхронізацію з інверторним обладнанням через інтерфейси CAN та RS485. Модель: Deye BOS-G-PDU-2 або еквівалент. An intelligent Battery Management System (BMS) controller for high-voltage battery systems with an operating voltage range of 200 to 1000 VDC and a rated current of ≥ 100 A. It provides comprehensive system protection against overcharge, deep discharge, and critical temperature fluctuations. Supports seamless data communication and synchronization with inverter systems via integrated CAN and RS485 interfaces. Model: Deye BOS-G-PDU-2 or equivalent. | шт / unit | 8
4 | Монтажна стійка для високовольтної системи АКБ / Battery Rack for High-Voltage Battery System |  | Спеціалізована металева стійка-шасі, призначена для вертикального монтажу, надійної фіксації та електричного об'єднання літієвих акумуляторних модулів серії Deye BOS-G PRO 5.12 kWh та відповідного блоку управління (BMS-контролера) у єдиний високовольтний стек. Місткість стійки становить до 12 акумуляторних модулів та 1 блоку BMS (загальна висота до 2.3 м). Конструкція має підвищену механічну міцність і розрахована на постійне вагове навантаження до 600 кг. Комплектується масивним напольним опорним підніжжям для рівномірного розподілу ваги, знімними бічними панелями для зручності обслуговування, внутрішніми напрямними (рейками) для швидкого встановлення модулів, а також інтегрованою шиною заземлення корпусу. Покриття стійки порошкове антикорозійне фарбування з високою стійкістю до механічних пошкоджень та впливу навколишнього середовища. Модель: Deye BOS-G Rack або еквівалент. A specialized metal chassis rack designed for vertical installation, secure fixing, and electrical integration of Deye BOS-G PRO 5.12 kWh lithium battery modules and the corresponding control unit (BMS controller) into a single high-voltage stack. The rack capacity allows for up to 12 battery modules and 1 BMS unit (total height up to 2.3 m). The structure features enhanced mechanical strength and is rated for a continuous weight load of up to 600 kg. It comes complete with a heavy-duty floor support base for even weight distribution, removable side panels for easy maintenance, internal guide rails for quick module installation, and an integrated chassis grounding busbar. The rack coating is an anti-corrosion powder paint with high resistance to mechanical damage and environmental impacts. Model: Deye BOS-G Rack or equivalent. | шт / unit | 8
5 | AC захист / AC protection system |  | Комплексна система захисту змінного струму (АС) для трифазних мереж з номінальною напругою 400 В. До складу системи входить трифазний автоматичний вимикач у литому корпусі (MCCB/AC breaker) з номінальним струмом у діапазоні 32-63 А для надійного захисту від короткого замикання та перевантажень. Система оснащена пристроєм захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) класу II (Surge protection SPD Type II) для захисту обладнання від атмосферних та комутаційних скачків напруги. Клас захисту оболонки/шафи становить від IP20 до IP54 (залежно від умов монтажу). Бренд: ETI / Schneider Electric або еквівалент. A comprehensive AC protection system for three-phase networks with a nominal voltage of 400 V. The system includes a 3-phase molded case circuit breaker (MCCB/AC breaker) with a rated current within the 32-63 A range, providing reliable short-circuit and overload protection. It is equipped with a Type II Surge Protective Device (SPD) to safeguard downstream equipment against atmospheric and switching voltage surges. The enclosure protection class ranges from IP20 to IP54 (depending on installation requirements). Brand: ETI / Schneider Electric or equivalent. | шт / unit | 8
6 | DC захист / DC protection system |  | Комплексна система захисту постійного струму (DC), призначена для безпечного підключення високовольтних акумуляторних батарей. Розрахована на номінальну напругу ≥ 1000 В постійного струму (VDC) та номінальний струм ≥ 125 А. Забезпечує надійний захист за допомогою плавких запобіжників (Fuse protection) та підтримує функцію безпечного аварійного або сервісного розмикання лінії живлення акумуляторів (Battery disconnection capability). Клас захисту корпусу IP20. Бренд: ETI / Schneider Electric або еквівалент. A comprehensive DC protection system engineered for the safe connection of high-voltage battery banks. It is rated for a nominal voltage of ≥ 1000 V DC and a rated current of ≥ 125 A. The system provides robust overcurrent protection via specialized DC fuses and features emergency/maintenance battery disconnection capability. The enclosure protection class is IP20. Brand: ETI / Schneider Electric or equivalent. | шт / unit | 8
7 | Комплект комутаційних матеріалів для підключення інверторів та акумуляторних систем / Connection cabling and communication materials kit |  | Комплект високоякісних кабельно-провідникових та монтажних матеріалів, призначений для підключення трифазних гібридних інверторів номінальною потужністю ≥ 15 кВт та сумісних високовольтних акумуляторних систем з номінальним струмом ≥ 100 А та робочою напругою до 1000 V DC. A kit of high-quality cabling, wiring, and installation materials designed for the inter-system connection of three-phase hybrid inverters with a rated capacity of ≥ 15 kW and compatible high-voltage battery systems with a rated current of ≥ 100 A and an operating voltage of up to 1000 V DC. | шт / unit | 8
8 | Проведення інструктажу за регламентами розгортання, підключення та первинного налаштування систем безперебійного живлення. / Conducting briefings on the regulations for deploying, connecting and initial configuring uninterruptible power supply systems. |  | Консультаційно-методичне супроводження монтажних та пусконалагоджувальних робіт систем безперебійного електропостачання. Consulting and methodological support for installation and commissioning of uninterruptible power supply systems. | послуга / service | 1
Загальна вартість / Total cost